71

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2016                                                            268-р
О схеме и программе развития электроэнергетики Астраханской области на 2017 – 2021 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»:

1. Утвердить прилагаемую схему и программу развития электроэнергетики Астраханской области на 2017 – 2021 годы.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Астраханской области от 27.04.2015 № 303-р «О схеме и программе развития электроэнергетики Астраханской области на 2016-2020 годы».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 2, вступающего в силу с 01.01.2017.

Губернатор   Астраханской   области                                           А.А. Жилкин
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 
Губернатора
Астраханской области 

от 29.04.2016  № 268-р
Схема и программа развития электроэнергетики Астраханской области

на 2017-2021 годы  

1. Общие положения
Схема и программа развития электроэнергетики Астраханской области на 2017 – 2021 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 26.03.2003  №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- техническим заданием на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Астраханской области на период 2017-2021 годов.

Астраханская область – субъект Российской Федерации (административный центр – город Астрахань)  –  входит в состав Южного федерального округа Российской Федерации. Её территория вытянута вдоль Нижней Волги. Она имеет границы с Волгоградской областью, Республикой Калмыкия,  Республикой Казахстан. 

На площади в 49 тыс. км2 проживает 1005,241 тыс. чел., из них в городах - 66 %, в сельской местности - 34 %. Астраханская область включает 11 сельских районов, 442 села и поселка и 6 городов – Астрахань, Ахтубинск, Камызяк, Знаменск, Харабали и Нариманов. 

На территории области ведется добыча природного газа и его переработка на действующем газохимическом комплексе – самом энергоемком предприятии в области.

Астраханская область расположена на юго-востоке европейской части России, на территории Прикаспийской низменности в нижнем течении                 р. Волги. 

Область входит в состав Южного федерального округа и является приграничным регионом: по суше территория граничит с Республикой Казахстан, по морю – с Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран, Республикой Казахстан и Туркменистаном.

Основным социально-экономическим достижением 2015 года стало сохранение, а в основном рост практически всех значимых социально-экономических показателей, реализация ряда важнейших программ и намеченных мероприятий. 

Ведущими отраслями промышленности Астраханской области являются добыча полезных ископаемых (59,9%), производство нефтепродуктов (9,7%), судостроение (5,7%), пищевая промышленность (3,9%) и химическая промышленность (2,5%). 

По итогам 2015 года в целом в структуре промышленного производства обрабатывающие производства занимают 27,3%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 12,8%.

Индекс промышленного производства за 2015 год составил 106,2%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 112,5%, по обрабатывающим производствам – 98,9% и по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 99,9%.

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2015 год индекс производства увеличился на 12,5% к соответствующему периоду 2014 года, в том числе:

- по добыче сырой нефти и природного газа увеличился на 12,8% за счет роста объемов предоставляемых услуг в сфере добычи нефти и газа в 1,2 раза и роста добычи нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на месторождении им. Ю.Корчагина на шельфе Каспия на 17,5%. Данные результаты достигнуты главным образом за счет выхода на проектную мощность построенной в 2014 году производственной базы компании Шлюмберже, предназначенной для обслуживания бурового оборудования и техники для исследования недр российских месторождений;
- по добыче прочих полезных ископаемых увеличился на 4,2% за счет роста объемов добычи и производства соли на 11,9% в связи с увеличением производства соли на обособленном подразделении «Руссоль-Баскунчак» ООО «Руссоль». В 2015 году завершена полная, глубокая, финансовоемкая модернизация данного предприятия, в которую за последние 5 лет инвестировано почти 1 млрд рублей.

Увеличены объемы добычи гипсового камня на 10,3%. В 2015 году ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» реализован инвестиционный проект по реконструкции завода сухих строительных смесей с увеличением мощности и расширением ассортимента выпускаемой продукции на 20 тыс. тонн, в рамках которого запущена новая линия по производству штукатурных смесей машинного нанесения.

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» основные объемы производства приходятся на добычу нефти, природного газа и газового конденсата, ежегодный объем добычи которых составляет соответственно свыше 1,5 млн тонн, более 10 млрд куб. м и около 3,5 млн тонн. В добыче полезных ископаемых основными и одновременно крупнейшими промышленными предприятиями в регионе являются: по добыче природного газа и газового конденсата - ООО «Газпром добыча Астрахань», по добыче сырой нефти – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Кроме того,            ООО «Газпром добыча Астрахань» осуществляет деятельность по переработке нефтепродуктов и производству серы.

В развитии обрабатывающих производств наблюдается снижение объемов производства на 1,1%, что связано с сокращением объемов производства в металлургической отрасли (на 40,2%) и отрасли по производству нефтепродуктов (на 5,9%), обусловленных отсутствием крупных заказов по производству обетонированных труб, а также сокращением объемов производства продукции (нефтепродуктов) на ООО «Газпром добыча Астрахань» в связи с установлением плановых заданий ПАО «Газпром» по снижению объемов производства. 

В обрабатывающих производствах за 2015 год по сравнению с соответствующим периодом 2014 года возросли объемы:

- по производству пищевых продуктов, включая напитки, – на 3,6% за счет увеличения объемов производства;

- по обработке древесины и производству изделий из дерева – в 1,5 раза. Увеличение объемов производства обеспечено за счет реализации производственной деятельности ОАО «Астраханский порт», в результате которой у данного предприятия в 2015 году появилось новое направление деятельности в сфере обработки древесины. В соответствии с имеющимися заказами на данном предприятии в несколько раз увеличены объемы предоставляемых услуг по специализированной пропитке древесины;

- по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви – на 16,5% за счет увеличения объемов производства обуви из полимерных материалов благодаря завершению реализации в 2015 году проекта ООО ПКФ «Дюна-Аст» внедрения автономного энергообеспечения на базе микротурбинных станций;

- по производству машин и оборудования – на 0,9%. В машиностроительной отрасли ООО «Центрэнергогаз» филиал ПАО «Газпром» получило заказ по предоставлению услуг по ремонту и обслуживанию машин и оборудования, в связи с чем объемы на предприятии увеличены в 5 раз. Кроме того, АО «Астраханский станкостроительный завод» с целью расширения рынков сбыта и увеличения объемов выпуска продукции осуществляет освоение новых моделей токарных станков;

- по производству электрооборудования – на 0,8% за счет освоения новых видов продукции АО «Технология Магнитных Материалов», в том числе: ферритовых сердечников, радиопоглощающих ферритов, ферритовых стержней и ферритов для силовой электроники;
- по производству транспортных средств и оборудования – на 30,8% за счет увеличения объемов валовой продукции на судостроительно-судоремонтных предприятиях региона.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2015 году составил 27 411,0 млн руб. или 66,8% к уровню соответствующего периода 2014 года.

Оборот розничной торговли за 2015 год составил 173 899,6 млн руб., что в товарной массе на 10,1% меньше, чем в 2014 году.

В 2015 году оборот розничной торговли на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка); доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4%, что на уровне соответствующего периода 2014 года.
Объем платных услуг населению, оказанных за 2015 год, составил 35397,0 млн руб. или 95,5% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.

В структуре платных услуг наибольший процент занимают жилищно-коммунальные услуги (30,8%), услуги связи (16,8%), бытовые услуги (12,3%), услуги системы образования (10%), медицинские услуги (8,8%) и транспортные услуги (7,9%).

Повысился уровень жизни населения области, при этом среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 25455,1 руб., увеличившись на 4,0% по сравнению с 2014 годом.

За 2015 год среднедушевые денежные доходы жителей области увеличились на 8,4% по сравнению с 2014 годом и в номинальном выражении на душу населения в среднем за месяц составили 24026,1 рублей.

За 2015 год коэффициент рождаемости составил 14,6 от числа родившихся на 1000 человек населения (за 2014 год - 14,9), коэффициент смертности  – 12,3 от числа умерших на 1000 человек населения (за 2014 год – 12,6). Естественный прирост населения за 2015 год составил более 2,3 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы составил за 2015 год 1,4%.

2. Анализ существующего состояния энергосистемы Астраханской области

2.1. Характеристика энергосистемы Астраханской области
Характерной особенностью Астраханской энергосистемы является  расположение объектов энергетической инфраструктуры с северо-запада на юго-восток вдоль реки Волги на протяжении более 600 км. Около 80% всего потребления Астраханской энергосистемы сосредоточено на юге Астраханской области (г. Астрахань и его промышленная территория). 
Энергосистема Астраханской области является тупиковой и связана с энергосистемой Волгоградской области двумя линиями электропередачи напряжением 110 кВ и четырьмя линиями электропередачи напряжением   220 кВ. Кроме того, относительно небольшая часть электроэнергии по электрическим сетям напряжением 35, 110, 220кВ передается в энергосистемы республик Калмыкия и Казахстан.

На территории Астраханской области действуют четыре электрические станции:
- Астраханская ГРЭС (ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»);

- Астраханская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»);

- Астраханская ПГУ-235 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);

- ТЭЦ-Северная (ОАО «ТЭЦ-Северная»).

Общая установленная мощность тепловых электростанций Астраханской области на 01.01.2016  составляет:

- установленная электрическая мощность – 744 МВт;
 - установленная тепловая мощность – 1139,8 Гкал/час. 

Описание схемы электроснабжения Астраханской области
Наибольшую протяженность электрических сетей в Астраханской области имеют следующие организации:

- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

- Астраханский район магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС.

Электрические сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС

Магистральные электрические сети
Воздушные линии магистральных электрических сетей
	Воздушные линии всего, км
	1625,94

	в том числе:
	Магистральные электрические сети:

	
	- напряжением 220 кВ
 (в габаритах 500 кВ)
	475,12

	
	- напряжением 220 кВ
	1030,07

	
	Межгосударственные электрические сети:

	
	- напряжением 110кВ 
	120,75


Подстанции магистральных электрических сетей

	Подстанции всего, ед.
	11

	в том числе:
	- напряжением 500кВ
	1

	
	- напряжением 220 кВ
	8

	
	- напряжением 110 кВ
	2


Электрические сети филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»

	Класс

напряжения

подстанций
	Количество 
подстанций, ед.
	Количество 
силовых 
трансформаторов, ед.
	Установленная
мощность, 

МВА

	110 кВ
	90
	142
	1794,2

	35 кВ
	46
	62
	367,5

	6/10 кВ
	ТП- 3578
	3909
	911,59

	6/10
	РП-77
	73
	38,81


	Тип линии
	Напряжение, кВ
	Протяженность по трассе, км

	ВЛ
	110
	2368,2

	
	35
	653,9

	
	0,4-10
	16357,81

	КЛ
	35-110
	4,8

	
	0,4-10
	1258,88


Электроэнергетика Астраханской области представлена организациями частной формы собственности с различной долей на рынке (в процентах от общей выработки):

организации, вырабатывающие электрическую энергию:

-ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» – 4292,5 млн кВт*час (99,1%);  

-ОАО «ТЭЦ-Северная» – 37,3 млн кВт*час (0,9 %);
распределительные сетевые компании – транспортировщики:

-филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» – 97%;
-прочие – 3%;
энергосбытовые компании:

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик, потребителями которого являются город Астрахань и муниципальные образования Астраханской области (71,46 % от общего объема потребления  электрической энергии);

- ОАО «Межрегионэнергосбыт», потребителем которого является ООО «Газпром добыча Астрахань» (24,44 % от общего объема потребления электрической энергии);

- филиал «Южный» АО «Оборонэнергосбыт» – гарантирующий поставщик,  потребители: войсковые части Ахтубинского района (1,69% от общего объема потребления электрической энергии);

- ООО «Русэнергосбыт» -  гарантирующий поставщик, потребитель – ОАО «РЖД» (0,92% от общего объема потребления  электрической энергии);
- ООО «Гарант энерго» - потребители: юридические лица (1,16 % от общего объема потребления электрической энергии);
- ПАО «Мосэнергосбыт», потребителем которого является  ООО «Метро Кэш энд Керри» (0,11 % от общего объема потребления электрической энергии);
- ООО «МагнитЭнерго»,  потребителем которого является ЗАО «Тандер» (0,06 % от общего объема потребления электрической энергии).

2.2. Анализ существующего баланса мощности и электроэнергии энергосистемы Астраханской области

Максимум потребления мощности  по территории  энергосистемы Астраханской области в 2015 году зафиксирован  28.01.2015 в 18 час 00 мин  при температуре наружного воздуха  -7,6°С и  составил - 757 МВт.

Нагрузка станций в час максимума ОЗП 2014/2015 составила:

ТЭС, всего –  722 МВт, в том числе: 


Астраханская ТЭЦ-2 – 381 МВт;
Астраханская ГРЭС ПГУ-110 – 118 МВт;
ТЭЦ-Северная – 0 МВт;
Астраханская центральная котельная (ПГУ-1) – 114 МВт;
Астраханская центральная котельная (ПГУ-2) – 109 МВт.
Принято из Волгоградской энергосистемы –  70 МВт.

Передано в другие энергосистемы:

всего –  35 МВт, в том числе –

АкжайыкЭнерго – 1 МВт;
Атырауэнерго –  4 МВт;
Калмэнерго – 30 МВт.

Потребление:

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» – 561 МВт;
ОАО «Межрегионэнергосбыт» – 111 МВт;
ООО «Русэнергосбыт»  РЖД – 4 МВт;
ОАО «Оборонэнергосбыт» – 13 МВт;
ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» – 6 МВт; 

ООО «Мосэнергосбыт» - 1 МВт;
ООО «Магнитэнерго» - 0 МВт;
собственные нужды ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» –  52 МВт; 

Потери ЕНЭС (ФСК, МСК) – 9 МВт.

2.3. Баланс мощности по территории энергосистемы Астраханской области за 2011-2015 годы (МВт)
	Показатель
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Электростанции
	Установленная  мощность всего
	504
	521
	521
	754
	744

	
	Астраханская ТЭЦ-2
	380
	380
	380
	380
	380

	
	Астраханская ГРЭС
	100
	117
	117
	117
	117

	
	Астраханская ПГУ-235 (первая очередь)
	
	
	
	116
	118

	
	Астраханская ПГУ-235 (вторая очередь)
	
	
	
	117
	117

	
	ОАО «ТЭЦ-Северная»
	24
	24
	24
	24
	12

	
	Ограничения мощности всего
	15
	16
	21
	29
	12

	
	Астраханская ТЭЦ-2
	0
	0
	0
	8
	0

	
	Астраханская ГРЭС
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Астраханская ПГУ-235 (первая очередь)
	
	
	
	
	0

	
	Астраханская ПГУ-235 (вторая очередь)
	
	
	
	
	0

	
	ОАО «ТЭЦ-Северная»
	15
	16
	21
	21
	12

	
	Располагаемая мощность  всего
	489
	505
	500
	725
	732

	
	Астраханская ТЭЦ-2
	380
	380
	380
	372
	380

	
	Астраханская ГРЭС
	100
	117
	117
	117
	117

	
	Астраханская ПГУ-235 (первая очередь)
	
	
	
	116
	118

	
	Астраханская ПГУ-235 (вторая очередь)
	
	
	
	117
	117

	
	ОАО «ТЭЦ-Северная»
	9
	8
	3
	3
	0

	
	Нагрузка   всего
	436
	390
	494
	619
	722

	
	
	
	
	
	
	

	
	Астраханская ТЭЦ-2
	327
	265
	375
	267
	381

	
	Астраханская ГРЭС
	100
	117
	116
	121
	118

	
	Астраханская ПГУ-235 (первая очередь)
	
	
	
	112
	114

	
	Астраханская ПГУ-235 (вторая очередь)
	
	
	
	116
	109

	
	ОАО «ТЭЦ-Северная»
	9
	8
	3
	3
	0

	Потребление мощности
	По территории энергосистемы, включая потери ЕНЭС (зимний максимум)
	741
	806
	751
	806
	757

	
	рост, %
	5,3
	8,8
	-6,8
	7,3
	-6,1

	Сальдо переток
	По территории энергосистемы Астраханской области
	305
	416
	257
	187
	35


2.4. Баланс электрической энергии по территории энергосистемы Астраханской области за 2011-2015 годы (млн кВт*ч)

	Показатель
	Применение показателя
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Выработка
	Всего по энергосистеме Астраханской области


	2612,7
	3023,2
	3462,6
	4209,1
	4336,7

	
	Астраханская ТЭЦ-2 
	2029,9
	2142,7
	1954,8
	1723,3
	1693,0

	
	Астраханская ГРЭС 
	546,0
	858,3
	860,4
	833,2
	892,6

	
	Астраханская ПГУ-235
	
	
	636,1
	1647,4
	1706,9

	
	ОАО «ТЭЦ-Северная»
	36,8
	22,2
	11,3
	5,1
	44,2

	Электро-потребление
	По территории энергосистемы Астраханской области
	4285,5
	4321,6
	4213,7
	4376,5
	4383,7

	 
	 рост, %
	1,97
	0,84
	-2,49
	3,86
	0,16


2.5. Динамика изменения максимума нагрузки энергосистемы Астраханской области и крупных узлов нагрузки за последние 5 лет (МВт)
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Зимний период
	741
	806
	751
	806
	757

	рост, %
	5,3
	8,8
	-6,8
	7,3
	-6,1

	Летний период
	673
	667
	607
	646
	691

	рост, %
	4,5
	-0,9
	-9,0
	6,4
	6,7


2.6. Потребление электроэнергии и мощности крупного потребителя энергосистемы Астраханской области - Астраханского газоперерабатывающего завода
	Показатель
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Электропотребление, млн кВт*ч

	826,473
	827,233
	785,827
	766,490
	797,467

	рост, %
	0,98
	0,09
	-5,01
	-2,5
	4,04

	Собственный максимум потребляемой мощности, МВт

	117
	116
	116
	113
	114

	рост, %
	-1,68
	-0,85
	0,0
	2,6
	0,88


2.7. Потребление электроэнергии прочих крупных потребителей энергосистемы Астраханской области (млн кВт час)
	№ № п/п
	Наименование предприятия
	Вид деятельности
	Факт

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	11.
	ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р»
	Транспортирование по трубопроводам нефти
	47,4
	46,9
	47,5
	50,8
	51,1

	22.
	МУП г. Астрахани          «Астрводоканал»
	Распределение воды
	57,2
	56,6
	52,8
	52,6
	50,6

	33.
	ООО «Газпром бурение»
	Разведочное бурение
	7,8
	4,8
	6,6
	5,7
	7,7

	44.
	МКП г. Астрахани «Горсвет»
	Предоставление прочих услуг
	18,6
	18,3
	17,7
	19,6
	18,8

	55.
	ОАО «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение»
	Строительство судов
	13
	13
	6,3
	1,6
	1,3

	66.
	ОАО «ССЗ «Красные Баррикады»
	Строительство судов
	8,4
	9,3
	10,0
	8,2
	6,1

	77.
	ОАО «Желдорреммаш»
	Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов 
	11,8
	12,1
	11,8
	11,4
	8,0


2.8. Структура потребления электроэнергии энергосистемы Астраханской области в 2015 году

[image: image1.emf]1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

4%

2%

4%

3%

5%

29%

30%

18%

Добыча сырой нефти и природного  

газа;  предоставление услуг в этих 

областях

Добыча прочих полезных 

ископаемых

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки

Текстильное производство

Производство одежды; выделка и 

крашение меха

Производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви

Обработка древесины и 

производство изделий из дерева  и 

пробки, кроме мебели


2.9. Потребление электрической энергии основными группами потребителей Астраханской области (млн кВт*ч)
	Наименование
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Промышленное производство
	213,2
	196,8
	182,6
	253,5
	173,8

	в том числе:
	
	
	
	
	

	Добыча сырой нефти и природного  газа;  предоставление услуг в этих областях
	37,8
	35,6
	35,2
	37,3
	38,4

	Добыча прочих полезных ископаемых
	19
	19,4
	17,5
	19,2
	18,6

	Производство пищевых продуктов, включая напитки
	34,7
	30,9
	26,5
	26,6
	26,7

	Текстильное производство
	1,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,3

	Производство одежды; выделка и крашение меха
	2,4
	2,0
	1,8
	2,0
	1,6

	Обработка древесины и производство изделий из дерева  и пробки, кроме мебели
	2
	2,1
	1,1
	1,8
	1,2

	Химическое производство
	2,5
	1,2
	0,7
	0,7
	0,7

	Производство резиновых и пластмассовых изделий
	11
	9,7
	9,8
	10,3
	9,7

	 Производство машин и оборудования
	1,6
	1,9
	2,5
	2,6
	1,7

	 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств
	62,1
	65,8
	58,8
	54,5
	50,4

	Строительство
	65,4
	62,6
	69,7
	60,3
	46,4

	Транспорт и связь
	119,1
	119,9
	120,3
	116,2
	119,1

	Сельское хозяйство
	129,8
	107,2
	90,9
	101,1
	101,6

	Бытовое потребление (жилищно-коммунальный сектор)
	698,7
	863,6
	741,7
	881,6
	888,5


2.10. Структура генерирующего оборудования электростанций по состоянию на 01.01.2016
	Наименование электростанций
	Собственник
	Установленная электрическая мощность, МВт
	Тепловая мощность, Гкал/час

	Астраханская ТЭЦ-2
	ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго»
	380
	910

	Астраханская ПГУ-110
	
	121
	66

	Астраханская ПГУ-235
	
	235
	131,8

	ОАО «ТЭЦ-Северная»
	ОАО «ТЭЦ-Северная»
	8
	51,4

	ИТОГО:
	
	744
	1159,2


2.10.1. Состав оборудования существующих электростанций ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

	№ п/п
	Наименование электростанции
	Тип (марка)
	Мощность
	Год ввода
	Срок службы, лет

	
	
	
	
	
	норма
	факт

	1
	Астраханская ПГУ-110

	1.1
	 
	Турбины
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	LM6000 PF Sprint
	49
	2011
	12
	4

	 
	 
	LM6000 PF Sprint
	49
	2011
	12
	4

	 
	 
	К-23
	23
	2011
	40
	4

	1.2
	 
	Генераторы
	 
	 
	 
	

	 
	 
	BDAX-290ERJT
	48,5
	2011
	25
	4

	 
	 
	BDAX-290ERJT
	48,5
	2011
	25
	4

	 
	 
	ТТК-25-2У3-П
	25
	2011
	25
	4

	1.3
	 
	Трансформаторы
	 
	 
	
	

	 
	 
	ТДТН-63000/110 - У1
	63
	2011
	25
	4

	 
	 
	ТДТН-63000/110 - У2
	63
	2011
	25
	4

	 
	 
	ТДТН-40000/110 - У1
	40
	2011
	25
	4

	2
	Астраханская ТЭЦ-2

	2.1
	 
	Турбины
	 
	 
	
	

	 
	 
	ПТ-80/100-130/13
	80
	1985
	25*
	31

	 
	 
	ПТ-80/100-130/13
	80
	1985
	25*
	31

	 
	 
	Т-110/120-130-5
	110
	1988
	25*
	27

	 
	 
	Т-110/120-130-5
	110
	1991
	25*
	24

	2.2
	 
	Генераторы
	 
	 
	
	

	 
	 
	ТВФ-120-2УЗ
	120
	1985
	25
	31

	 
	 
	ТВФ-110-2ЕУЗ
	110
	1985
	30
	31

	 
	 
	ТВФ-110-2ЕУЗ
	110
	1988
	30
	27

	 
	 
	ТВФ-110-2ЕУЗ
	110
	1991
	30
	24

	2.3
	 
	Трансформаторы
	 
	 
	
	

	 
	 
	ТДЦ-125000/110-70-У1
	125
	1985
	25
	31

	 
	 
	ТДЦ-125000/110-70-У1
	125
	1986
	25
	30

	 
	 
	ТДЦ-125000/110-70-У1
	125
	1988
	25
	28

	 
	 
	ТДЦ-125000/110-70-У1
	125
	1991
	25
	25

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Астраханская  ПГУ- 235 

	3.1
	 
	Турбины
	 
	 
	 
	 

	
	 
	LM6000 PF DF Sprint
	49,0
	2013
	12
	2

	
	
	LM6000 PF DF Sprint
	48,0
	2013
	12
	2

	
	 
	Т-20/23-4,5/0,18
	20,0
	2013
	40
	2

	
	 
	LM6000 PF DF Sprint
	49,0
	2013
	12
	2

	
	
	LM6000 PF DF Sprint
	49,0
	2013
	12
	2

	
	
	Т-20/23-4,5/0,18
	20,0
	2013
	40
	2

	3.2
	 
	Генераторы
	 
	
	
	

	
	 
	BDAX-290ERJT
	50
	2013
	25
	2

	
	 
	BDAX-290ERJT
	50
	2013
	25
	2

	
	 
	ТТК-25-2У3-П
	25
	2013
	25
	2

	
	
	BDAX-290ERJT
	50
	2013
	25
	2

	
	
	BDAX-290ERJT
	50
	2013
	25
	2

	
	
	ТТК-25-2У3-П
	25
	2013
	25
	2

	3.3
	 
	Трансформаторы
	 
	
	
	

	
	 
	ТДТН-63000/110 - У1
	63
	2013
	25
	2

	
	 
	ТДТН-63000/110 - У2
	63
	2013
	25
	2

	
	 
	ТДТН-40000/110 - У1
	40
	2013
	25
	2

	
	
	ТДТН-63000/110 - У1
	63
	2013
	25
	2

	
	
	ТДТН-63000/110 - У2
	63
	2013
	25
	2

	
	
	ТДТН-40000/110 - У1
	40
	2013
	25
	2


2.10.2.Состав генерирующего оборудования ОАО «ТЭЦ-Северная»
	Тип котлоагрегата
	Станционар-ный номер
	Производительность,

т/ч
	Завод-изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию
	Структура сжигаемого топлива
	Давление макси-мальное, кгс/см2
	Температура макси-мальная, оС
	% износа

	RIMMAX 8000
	1
	6,878
	Завод по производству теплоэнергетического оборудования ООО «Теплостройпроект-С» 
	2012
	Газ/дизельное топливо
	6
	115
	15

	RIMMAX 8000
	2
	6,878
	
	2012
	Газ/дизельное топливо
	6
	115
	15

	RIMMAX 8000
	3
	6,878
	
	2012
	Газ/дизельное топливо
	6
	115
	15

	RIMMAX 8000
	4
	6,878
	
	2012
	Газ/дизельное топливо
	6
	115
	15

	RIMMAX 8000
	5
	6,878
	
	2012
	Газ/дизельное топливо
	6
	115
	15

	RIMMAX 8000
	6
	6,878
	
	2012
	Газ/дизельное топливо
	6
	115
	15


Газопоршневые установки
	Тип
	Станционарный  номер
	Завод-изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию
	Напряжение,
В
	Номинальная эл. мощность,

кВт
	Номинальная тепловая мощность, кВт

	JMC 612GS-N.LC
	1
	GEJenbacher
	2014
	6000
	2004
	  1833

	JMC 612GS-N.LC
	2
	GEJenbacher
	2014
	6000
	2004
	1833

	JMC 612GS-N.LC
	3
	GEJenbacher
	2014
	6000
	2004
	1833

	JMC 612GS-N.LC
	4
	GEJenbacher
	2014
	6000
	2004
	1833


2.11. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности

ОАО «ТЭЦ-Северная»

	Показатели работы
	2011
	  2012
	2013
	2014
	2015

	Выработка электрической энергии, млн кВт*ч
	36,8
	23,252
	11,34
	5,123
	44,2

	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал
	123,899
	92,967
	110,894
	120,701
	120,4


ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
	Выработка электрической энергии, млн кВт*ч
	ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

всего
	ТЭЦ-2
	ГРЭС
	ПГУ-110
	ПГУ-235

	2011
	2575,903
	2029,880
	193,851
	352,173
	0

	2012
	3001,058
	2142,767
	0
	858,290
	0

	2013
	3451,266
	1954,8
	0
	860,4
	636,1

	2014
	4204,009
	1723,386
	0
	833,204
	1647,419

	2015
	4292,5
	1693,0
	0
	892,6
	1706,9


Прогноз выработки электроэнергии
	
	
	
	
	
	млн кВтч
	

	Выработка электрической энергии по годам 
	Общество
	ТЭЦ-2
	ГРЭС
	ПГУ-110
	ПГУ-235
	

	2016
	4092,933
	1727,621
	0
	804,372
	1560,940
	

	2017
	4054,556
	1893,090
	0
	696,702
	1464,764
	

	2018
	4098,515
	1893,090
	0
	732,476
	1472,949
	

	2019
	4098,515
	1893,090
	0
	732,476
	1472,949

	2020
	4098,515
	1893,090
	0
	732,476
	1472,949

	2021
	4098,515
	1893,090
	0
	732,476
	1472,949


3. Основные характеристики электросетевого хозяйства
3.1. Структура электросетевого комплекса филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Волго-Донское ПМЭС
	Воздушные линии всего, км
	1625,94

	в том числе:
	- напряжением 220 кВ (в габаритах 500 кВ)
	475,12

	
	- напряжением 220 кВ
	1030,07

	
	- напряжением 110кВ
	120,75


	Подстанции всего, ед.
	11

	в том числе:
	- напряжением 500кВ
	1

	
	- напряжением 220 кВ
	8

	
	- напряжением 110 кВ
	2


	Оборудование подстанций:
	ед.
	МВА

	- силовые трансформаторы (автотрансформаторы) 
	30
	1932,9

	в том числе:
	- напряжением 500кВ 
	3
	501

	
	- напряжением 220 кВ
	14
	1254

	
	- напряжением 110 кВ
	13
	177,9

	- шунтирующие реакторы 
	1
	180

	в том числе:
	- напряжением 500кВ
	1
	180

	
	
	
	

	- батареи статических конденсаторов
	5
	107,8

	
	- напряжением 110 кВ
	3
	102

	
	- напряжением 6 кВ
	2
	5,8


Линии электропередачи
	№ 
	Наименование ЛЭП
	Напряжение, кВ
	Протяженность, км
	% износа

	1
	ВЛ 220 кВ Южная – Чёрный Яр №1
	220
	59,83
	54

	2
	ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Астрахань 
	220
	238,01


	54

	3
	ВЛ 220 кВ Нефтепровод - Астрахань
	220
	55,00
	66

	4
	ВЛ 220 кВ Астрахань - Рассвет
	220
	0,83
	54

	5
	ВЛ 220 кВ Астрахань - Баррикадная I, II цепь
	220
	54,55
	58

	6
	ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №1
	220
	56,41
	90

	7
	ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №2
	220
	55,34
	62

	8
	ВЛ 220 кВ Владимировка - Газовая
	220
	223,18
	48

	9
	ВЛ 220 кВ Астрахань - Газовая
	220
	64,20
	86

	10
	ВЛ 220 кВ Астрахань - Лиман
	220
	136,99
	40

	11
	ВЛ 220 кВ Чёрный Яр - Нефтепровод
	220
	184,61
	78

	12
	ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235-Астрахань
	220
	28,61
	0

	13
	ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235-Рассвет
	220
	28,87
	0

	14
	ВЛ 220 кВ Тяговая-1 - Харабали
	220
	91,54
	86

	15
	ВЛ 220 кВ Тяговая-1 - Рассвет
	220
	53,14
	58

	16
	ВЛ 220 кВ Харабали - Владимировка
	220
	121,49
	88

	17
	ВЛ 220 кВ Южная-Чёрный Яр №2
	220
	14,81
	80

	18
	ВЛ 220 кВ Чёрный Яр-Большой Царын-1 I, II цепь
	220
	37,78
	64

	19
	ВЛ 110 кВ Бузанская - Чертомбай с отпайкой на ПС ГНСВ (ВЛ № 441)
	110
	38,77
	75

	20
	ВЛ 110 кВ Бузанская - ГНСВ (№ 443)
	110
	27,67
	54

	  21
	ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак –Сайхин (ВЛ № 756)
	110
	15,38
	62

	22
	ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак –Суюндук (ВЛ № 757)
	110
	38,93
	74

	
	
	
	
	

	
	Всего по ВЛ
	
	1625,94
	60,5

	
	В том числе
	ВЛ 500 кВ
	475,12
	54

	
	
	ВЛ 220 кВ
	1030,07
	59,87

	
	
	ВЛ 110 кВ
	120,75
	66,2


Подстанции
	№ п/п
	Наименование подстанции
	Напряжение, кВ
	Установленная мощность, МВА
	% износа

	1
	Астрахань
	500/220/10
	501
	80

	2
	Баррикадная
	220/110/35/10/6
	291
	93

	3
	Владимировка
	220/110/35/6
	146
	98

	4
	Газовая
	220/110/10
	250
	4

	5
	Лиман
	220/110/35/10
	104
	85

	6
	Нефтепровод
	220/110/10
	126
	80

	7
	Рассвет
	220/110/10
	250
	94

	8
	Харабали
	220/110/10
	95
	81

	9
	Черный Яр
	220/110/10
	126
	81

	10
	Бузанская
	110/10
	12,6
	86

	11
	Верхний Баскунчак
	110/35/10
	25
	87

	
	Всего
	
	1926,6
	79

	
	В том числе
	ПС 500 кВ (1 ед.)
	501
	80

	
	
	ПС 220 кВ (8 ед.)
	1388
	77

	
	
	ПС 110 кВ (2 ед.)
	37,6
	86,5


3.2. Структура электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

Трансформаторные подстанции напряжением 35 -110 кВ 
	№
	Наименование 

 подстанций
	Год ввода в эксплуатацию
	Напряжение трансформаторов,

 кВ
	Количество   трансформаторов
	Мощность

 силовых трансформаторов, 

МВА
	% 

 износа

	  1
	      2
	    3
	4
	5
	6
	    7

	1
	ЦРП
	1971
	110/35/10
	2
	2х25,0
	41,33

	2
	Восточная
	1974
	110/6
	2
	15,0+16,0
	22,10

	3
	Южная
	1983
	110/10-6
	2
	2x25,0
	100

	4
	Трикотажная
	1974
	110/35/6
	2
	2x40,0
	29,67

	5
	Городская
	1988
	110/10-6
	2
	2x25,0
	100

	6
	Судостроительная
	1976
	110/6
	2
	2x25,0
	47,80

	7
	Первомайская
	1983
	110/35/6
	2
	2x16,0
	70,32

	8
	Северная
	1993
	110/10-6
	2
	2x40,0
	94,90

	9
	Кирикили
	1985
	110/10
	2
	2x16,0
	19,74

	10
	Лесная
	1965
	110/35/6
	2
	15,0+25,0
	46,50

	11
	Стройиндустрия
	1969
	110/35/10
	2
	2x16,0
	46,27

	12
	Окрасочная
	1974
	110/6
	2
	2x10,0
	53,53

	13
	Резиновая
	1978
	110/10-6
	2
	2x40,0
	38,75

	14
	Лесная-Новая
	1987
	110/35/6
	1
	40,0
	100

	15
	Вододелитель
	1972
	110/6
	2
	2x10,0
	100

	16
	Джакуевка
	1988
	110/10
	1
	6,3
	100

	17
	Промстроймате- риалы
	1988
	110/10
	2
	2x16,0
	92,54

	18
	Икряное
	1981
	110/10
	2
	2x10,0
	100

	19
	Маячное
	1969
	110/10
	1
	6,3
	100

	20
	Трудфронт
	1968
	110/35/ 10
	1
	5,6
	100

	
	
	
	110/10
	1
	6,3
	

	21
	Оранжерейная
	1965
	110/10
	2
	6,3+10,0
	40,30

	22
	Мумра
	1983
	110/35/10
	1
	6,3
	100

	23
	Житное
	1993
	110/10
	1
	6,3
	86,95

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	24
	Озерная
	1998
	110/10
	2
	2x6,3
	4,20

	25
	Яндыки
	1965
	110/35 10
	2
	7,5+6,3
	100

	26
	Оля
	1967
	110/10
	2
	2x6,3
	100

	27
	Камышово
	1989
	110/35/10
	1
	6,3
	100

	28
	Зензели
	1990
	110/35/10
	2
	2x6,3
	33,05

	29
	Фунтово
	1974
	110/10
	2
	2x16,0
	57,31

	30
	Евпраксино
	1971
	110/35/10
	2
	2x6,3
	100

	31
	Водозабор
	1989
	110/6
	2
	2x2,5
	100

	32
	ВОС
	1989
	110/6
	2
	2x6,3
	100

	33
	Растопуловка
	1996
	110/10
	1
	16,0
	57,41

	34
	Николо-Комаровка
	1968
	110/35/ 10
	1
	6,3
	100

	
	
	
	110/10
	1
	6,3
	

	35
	Чапаевская
	1973
	110/35/6
	1
	6,3
	100

	36
	Табола
	1978
	110/10
	2
	6,3+10,0
	100

	37
	Чаганская
	1985
	110/10
	2
	2x6,3
	100

	38
	Раздор
	1981
	110/35/10
	2
	2x10,0
	100

	39
	Камызяк
	1986
	110/10
	1
	6,3
	100

	40
	Увары
	1987
	110/10
	1
	16,0
	100

	41
	Новинская
	1986
	110/10
	2
	2x6,3
	100

	42
	Тузуклей
	1992
	110/35/10
	1
	10,0
	93

	43
	Коммунар
	1970
	110/6
	1
	10,0
	100

	44
	Красный Яр
	1977
	110/35/10
	2
	2x10,0
	100

	45
	Дружба
	1978
	110/10
	1
	6,3
	100

	46
	Урусовка
	1973
	110/10
	1
	6,3
	100

	47
	Сеитовка
	1979
	110/10
	2
	2x6,3
	100

	48
	Ахтубинская
	1984
	110/35/10
	2
	2x16,0
	100

	49
	Аксарайская
	1984
	110/10
	2
	2x16,0
	25,10

	50
	Володаровка
	1968
	110/35/10
	2
	2х16,0
	53,74

	51
	Сасыколи
	1976
	110/35/10
	1
	16
	100

	52
	Тамбовка
	1980
	110/35/10
	1
	10
	100

	53
	Вольное
	1976
	110/10
	2
	2x6,3
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	54
	Ашулук
	1984
	110/10
	1
	6,3
	100

	55
	Хошеутово
	1986
	110/35/10
	1
	10,0
	100

	56
	Удачное
	1989
	110/10
	1
	10,0
	10

	57
	Кочевая
	1983
	110/6
	1
	10,0
	100

	58
	Водозабор-1
	1983
	110/6
	1
	6,3
	100

	59
	Ахтуба
	1983
	110/6
	1
	10,0
	54,07

	60
	Рождественка
	1969
	110/10
	2
	2x6,3
	100

	61
	Батаевка
	1986
	110/10
	1
	6,3
	100

	62
	Джелга
	1980
	110/6
	2
	2x6,3
	100

	63
	Пироговка
	1972
	110/10
	2
	6,3+10,0
	100

	64
	Покровка
	1974
	110/6
	2
	2x10,0
	100

	65
	Пологое Займище
	1973
	110/6
	2
	2x6,3
	100

	66
	Советская
	1983
	110/35/10
	2
	2x6,3
	61,64

	67
	Горбаневка-2
	1983
	110/35/10
	2
	10,0+6,3
	100

	68
	Капустин Яр
	1958
	110/35/10
	2
	2x25,0
	63,9

	69
	Старица
	1963
	110/10
	1
	2,5
	100

	70
	Вязовка
	1972
	110/10
	1
	2,5
	100

	71
	Степная
	1980
	110/6
	1
	6,3
	100

	72
	Дальняя
	1983
	110/35/6
	1
	10,0
	100

	73
	Ступино
	1968
	110/6
	1
	6,3
	100

	74
	Соленое Займище
	1988
	110/10
	1
	6,3
	100

	75
	Старица 2
	1991
	110/10
	1
	6,3
	100

	76
	Солодники
	1969
	110/10
	1
	10,0
	100

	77
	Черный Яр-2
	1979
	110/10
	2
	2x6,3
	100

	78
	Горная
	1981
	110/6
	1
	16,0
	30,0

	79
	Ушаковка
	1971
	110/6
	2
	2x10,0
	100

	80
	Ватажная
	1979
	110/35/6
	1
	16,0
	100

	81
	Ленино
	1979
	110/10
	1
	2,5
	100

	82
	Ветлянка
	1972
	110/6
	1
	6,3
	100

	83
	Косика
	1972
	110/10
	1
	10,0
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	84
	Солнечная
	1988
	110/6
	1
	10,0
	100

	85
	Береговая
	1976
	110/10
	2
	2,5+6,3
	100

	86
	Енотаевка
	1973
	110/10
	2
	2x10,0
	72,5

	87
	Никольская
	1966
	110/35/10
	1
	6,3
	100

	
	
	
	110/10
	1
	6,3
	

	88
	Сероглазовка
	1982
	110/10
	1
	6,3
	100

	89
	Царевская
	2007
	110/10/6
	2
	2x40,0
	38,85

	90
	Юбилейная
	2010
	110/10
	2
	2х40,0
	33,15

	91
	Кировская
	1973
	35/6
	2
	2х10,0
	30

	92
	Стекловолокно
	1967
	35/6
	2
	2х15,0
	100

	93
	Прогресс
	1987
	35/6
	2
	2х16,0
	61,93

	94
	Кубанская
	1980
	35/6
	1
	2,5
	56,71

	95
	ЖБК
	1972
	35/6
	2
	10,0+6,3
	35,01

	96
	Котельная
	1991
	35/10
	1
	4,0
	100

	97
	Царевская-2
	1973
	35/6
	1
	4,0
	76,22

	98
	Временная
	2008
	35/6
	1
	10,0
	36,24

	99
	Трусовская
	1957
	35/6
	2
	12,5+20,0
	100

	100
	Октябрьская
	1964
	35/6
	3
	3х6,3
	100

	101
	Интернациональная
	1974
	35/6
	2
	5,6+4,0
	100

	102
	Нефтебаза
	1977
	35/6
	2
	2х6,3
	100

	103
	Линейная
	1970
	35/10
	1
	4,0
	100

	104
	Николаевка
	1986
	35/10
	1
	4,0
	100

	105
	Прикаспийская
	1980
	110/35/10
	1
	6,3
	100

	106
	Травино
	1999
	35/10
	2
	4,0+6,3
	35,23

	107
	НС-5
	1974
	35/6
	1
	2,5
	100

	108
	Калиновка
	1971
	35/10
	1
	4,0
	57,63

	109
	Караванное
	1987
	35/10
	2
	2х4,0
	100

	110
	Михайловка
	1989
	35/10
	1
	4,0
	100

	111
	Бударино
	1992
	35/10
	1
	4,0
	100

	112
	Бараний Бугор
	1974
	35/6
	1
	2,5
	47,21

	113
	Бирюковка
	1974
	35/10
	2
	4,0+2,5
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	114
	Началово
	1962
	35/6
	1
	6,3
	100

	
	
	
	110/35/6
	1
	7,5
	

	115
	Киреты
	1985
	35/6
	1
	1,6
	100

	116
	Тумак
	1973
	35/10
	2
	4,0+2,5
	100

	117
	Марфино
	1983
	35/10
	2
	2,5+4,0
	100

	118
	Мултаново
	1978
	35/10
	1
	4,0
	100

	119
	Зеленга
	1986
	35/10
	1
	4,0
	100

	120
	Тишково
	1970
	35/10
	2
	4,0+1,6
	100

	121
	Новинка
	1990
	35/10
	1
	4,0
	34,1

	122
	Яблонька
	1973
	35/6
	1
	4,0
	100

	123
	Послеспадовая
	1978
	35/6
	1
	2,5
	6,67

	124
	Гремучая
	1981
	35/6
	1
	2,5
	100

	125
	Присельская
	1978
	35/10-6
	2
	2х6,3
	100

	126
	ХВТ
	1978
	35/10-6
	1
	6,3
	100

	127
	Михайловка-1
	1987
	35/6
	1
	4,0
	100

	128
	Заволжская
	1978
	35/10
	1
	6,3
	100

	129
	Грачевская
	1980
	35/6
	1
	10
	100

	130
	Песчаная
	1980
	35/6
	1
	4,0
	100

	131
	Капитанская
	1987
	35/10
	1
	4,0
	100

	132
	Бассоль
	1962
	35/6
	1
	5,6
	100

	133
	Горбаневка
	1958
	35/10
	1
	3,2
	100

	134
	Грачи
	1979
	35/6
	1
	4,0
	100

	135
	Садовая
	1979
	35/10
	1
	4,0
	100

	136
	Черноземельский тракт
	1983
	
	трансформатор демонтирован
	
	100


Линии электропередачи напряжением 35-110 кВ

	п/п


	Наименование

линий

электропередачи
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество

цепей
	Длина
	В том числе на опорах
	%

	
	
	
	
	по трассе

в км
	деревянных
	металлических
	железобетонных
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ВЛ 220/110 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	№ 453 (ТЭЦ-2-ГПП-1)
	1983
	1
	62,800
	
	13,180
	49,620
	27,11

	2
	№ 456 (ТЭЦ-2 – Газовая)
	1986
	1
	50,900
	
	9,330
	41,570
	26,27

	
	
	
	2
	11,300
	
	4,200
	7,100
	

	3
	Отпайка ПХ от ВЛ  № 456
	1986
	1
	0,100
	
	0,100
	0,000
	26,27

	
	
	
	2
	3,700
	
	0,600
	3,100
	

	4
	№ 457 (Газовая-ГПП-1)
	1986
	1
	1,810
	
	0,560
	1,250
	26,2

	5
	№ 133,134 участок ЦРП-Яксатово
	2003
	2
	21,700
	
	10,250
	11,450
	89,42

	
	ВЛ 110 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	6
	№ 455 (ТЭЦ-2-Кирикили) с отпайкой ВЧ-отбор 
	1985
	1
	15,600
	
	3,220
	12,380
	27,11

	
	
	
	2
	6,760
	
	3,480
	3,280
	

	7
	№ 454(Кирикили-Газовая) 
с отпайками ПХ, 
ВЧ-отбор
	1985
	1
	38,590
	
	5,370
	 3,220
	27,11

	
	
	
	2
	18,610
	
	4,590
	14,020
	

	8
	№ 417 (Аксарайская-Ахтубинская)
	1978
	1
	10,750
	
	0,670
	10,080
	35,91

	
	
	
	2
	0,190
	
	0,130
	0,060
	

	9
	№ 418 (Сеитовка-Аксарайская)
	1978
	1
	10,770
	
	1,800
	8,970
	36,05

	
	
	
	2
	6,400
	
	1,880
	4,520
	

	10
	№ 419 (Сеитовка-
Бузанская)
	1979
	1
	15,440
	
	2,900
	12,540
	34,32

	
	
	
	2
	6,210
	
	1,960
	4,250
	

	11
	№ 420 (Бузанская-
Урусовка)
	1969
	1
	18,250
	
	3,550
	14,700
	61,59

	
	
	
	2
	0,450
	
	0,450
	0,000
	

	12
	Отпайка Растопуловка 
от  ВЛ № 420
	1998
	1
	15,230
	
	11,680
	13,550
	19,02

	13
	Растопуловка 
(Растопуловка – 
Бузанская)
	1985
	1
	10,000
	
	1,530
	8,470
	22,36

	
	
	
	2
	5,265
	
	0,250
	5,015
	

	14
	№ 437 (Бузанская-Володаровка)
	1975
	1
	44,960
	
	1,510
	43,450
	41,7

	
	
	
	2
	2,230
	
	0,900
	1,330
	

	15
	Отпайка Красный Яр, Дружба от ВЛ № 437

	1975
	1
	13,960
	
	2,570
	11,390
	 37,8

	
	
	
	2
	0,240
	
	0,240
	0,000
	

	16
	№ 436 (Первомайская-Володаровка) с отпайкой Кирикили

	1966
	1
	31,530
	
	2,840
	28,690
	39,57

	
	
	
	2
	3,600
	
	0,830
	2,770
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	17
	Отпайка Красный Яр, 
Дружба от ВЛ № 436
	1966
	1
	14,640
	
	2,470
	12,170
	73,8

	
	
	
	2
	0,240
	
	0,240
	0,000
	

	18
	№ 461(Кирикили-
Водозабор) 
с отпайкой ВОС
	1983
	1
	8,848
	
	0,540
	8,308
	24,47

	
	
	
	2
	6,950
	
	1,900
	5,050
	

	19
	№ 462(Кирикили-
Водозабор) с отпайкой
 ВОС
	1983
	1
	8,807
	
	0,910
	7,897
	24,54

	
	
	
	2
	6,737
	
	2,140
	4,597
	

	20
	№ 458 (Кирикили – 
Тяговая-2)
	1983
	1
	0,367
	
	0,367
	0,000
	25,34

	
	
	
	2
	11,993
	
	3,523
	8,470
	

	21
	№ 459 (Кирикили –
Тяговая-2)
	1983
	1
	0,180
	
	0,000
	0,180
	25,34

	
	
	
	2
	12,190
	
	4,300
	7,890
	

	22
	№ 409 (Удачное-Сасыколи)
	1970
	1
	25,860
	
	0,870
	24,990
	53,14

	
	
	
	2
	16,350
	
	1,590
	14,760
	

	23
	№ 410 (Сасыколи-Харабали)
	1975
	1
	29,680
	
	1,140
	28,540
	37,65

	
	
	
	2
	16,350
	
	1,590
	14,760
	

	24
	№ 411 (Харабали-Тамбовка)
	1979
	1
	22,460
	
	0,340
	22,120
	34,32

	
	
	
	2
	7,760
	
	1,100
	6,660
	

	25
	№ 412 (Тамбовка-Вольное)
	1975
	1
	24,340
	
	0,000
	24,340
	41,7

	
	
	
	2
	12,690
	
	2,240
	10,450
	

	26
	№ 413 (Вольное-Хошеутово)
	1985
	1
	20,810
	
	0,000
	20,810
	27,11

	
	
	
	2
	7,050
	
	1,800
	5,250
	

	27
	№ 414 (Хошеутово-Ахтубинская)
	1973
	1
	23,990
	
	1,330
	22,660
	46,97

	
	
	
	2
	2,120
	
	0,670
	1,450
	

	28
	№ 470 (Харабали-Ашулук)
	1978
	1
	58,300
	
	2,800
	55,500
	35,91

	29
	Отпайка Котельная от 
ВЛ Первомайская
(110/35 кВ)
	1978
	1
	0,600
	
	
	0,600
	35,91

	30
	Заволжская (Хошеутово-Заволжская) 110/35 кВ
	1992
	2
	20,330
	
	1,330
	19,000
	21,83

	31
	Городок-1 (ПС Растопуловка – РП Растопуловка)
 110/10 кВ 
	1998
	2
	5,500
	
	1,500
	4,000
	19,02

	332
	Городок-2 (ПС Растопуловка - РП Растопуловка)
 110/10 кВ
	1998
	2
	5,500
	
	1,500
	4,000
	19,02

	33
	№ 127,128 с отпайками (Оранжерейная-Яндыки-Лиман-Оля)
	1960,

1965
	2
	53,860
	
	7,785
	46,075
	89,42

	34
	№ 125, 126 (Баррикадная-Оранжерейная)
	1960,

1965
	2
	58,200
	
	9,145
	49,055
	89,42

	35
	№ 135 (ГРЭС-
Первомайская)
	1983
	1
	2,560
	
	1,213
	1,347
	24,87

	36
	№ 121 с отпайками

(Рассвет-Стройиндустрия-АЗРО)
	1961
	1
	21,840
	
	3,718
	18,122
	100

	37
	Увары 1,2 (Камызяк-
Увары)
	1988
	2
	12,050
	
	3,250
	8,800
	31,42

	38
	Отпайка 
Промстройматериалы
	1988
	2
	1,200
	
	0,686
	0,514
	24,47

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	39
	№ 129 (Окрасочная-Лесная)
	1988
	1
	9,160
	
	3,898
	5,262
	39,74

	40
	№ 130 (Окрасочная-Баррикадная)
	1979
	1
	17,590
	
	1,099
	16,491
	23,48

	41


	№ 133, 134 с отпайками (ЦРП-Баррикадная-Табола-Камызяк-Чаганская-Маячное-Трудфронт-Мумра-Житное)
	1965,

1960,

1978,

1978,

1978,

1975,

1975,

1975,

1994
	1


	32,840


	
	7,580
	25,260


	89,42

	
	
	
	2
	95,110
	
	14,877
	80,233
	

	42
	№ 151,152 с отпайками

(ЦРП-Камызяк-Раздор-Евпраксино-

Тузуклей-Фунтово)
	1970
	1
	103,850
	
	15,160
	88,690
	56,71

	
	
	
	2
	13,800
	
	3,665
	10,135
	

	43
	№ 137, 138 (Озерная-Камышово-Баррикадная)
	1984
	1
	59,340
	
	1,530
	57,810
	32,75

	44
	Зензели 1, 2 (Лиман-
Зензели)
	1990
	1
	49,080
	
	3,780
	45,300
	23,19

	45
	Судостроительная 1,2 
с отпайкой (ЦРП-Судостроительная-Южная)
	1986
	2
	12,110
	
	4,560
	7,550
	26,88

	46
	Городская 1, 2 (ТЭЦ-2-Городская)
	1988
	2
	2,700
	
	2,400
	0,300
	19,54

	47
	№ 131, 132 (ГРЭС-ЦРП-Трикотажная)
	1963
	2
	6,900
	
	4,310
	2,590
	100

	48
	№ 136 (Лиман-Камышово)
	1980
	1
	32,840
	
	0,227
	32,613
	32,75

	49
	№ 171,172 (ТЭЦ-2-ЦРП)
	1984
	2
	1,687
	
	1,054
	0,633
	28,01

	50
	№ 123,124,170,173,466 
(Рассвет-Бузанская-
ТЭЦ-2-ЦРП- 
Астраханская ПГУ-35)
	1970
	2
	58,360


	
	12,736


	45,624
	56,71

	51
	КВЛ 110 кВ № 170
 (КВЛ 110 кВ 
Астраханская ПГУ-235-
ЦРП) 
опора 1-опора 41

	2013
	1
	7,343
	
	4,048
	3,295
	14,39

	52
	КВЛ 110 кВ № 170
 (КВЛ 110 кВ 
Астраханская ПГУ-235-
ЦРП) АПГУ-35-оп.1

	2013
	1
	0,451
	
	
	
	14,39

	53
	КВЛ 110 кВ № 466 
(КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-Бузанская) 
опора1-оп.41

	2013
	1
	7,321
	
	3,801
	3,520
	14,39

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	54
	КВЛ 110 кВ № 466 
(КВЛ 110 кВ Астраханская 
ПГУ-235-Бузанская) 
АПГУ-35-оп.1
	2013
	1
	0,491
	
	
	
	14,39

	55
	Заводская 1, 2 с отпайками

(Рассвет-Заводская-Джакуевка-Вододелитель)

	1988
	2
	21,870
	
	3,394
	18,476
	27,03

	56
	№ 122 с отпайками
 (Рассвет-Лесная-

Стройиндустрия-АЗРО)

	1992
	1
	20,050
	
	3,310
	16,740
	21,93

	57
	Раздор-Чапаево-Новинская

(Камызяк-Новинская-Чапаевская)
	1989
	1
	13,970
	
	1,257
	12,713
	25,27

	
	
	
	2
	25,350
	
	5,090
	20,260
	

	58
	№ 101 (ТЭЦ-2 –Царевская) 
с отпайкой ПС Восточная

	2008
	1
	6,880
	
	4,148
	2,732
	28,26

	59
	№ 102 (ПС Городская – 
ПС Юбилейная) 
	1992
	2
	1,645
	
	1,645
	
	18,23 

	60
	№ 103 (ПС Северная – 
ПС Юбилейная)
	1992
	1
	0,300
	
	0,300
	
	 18,23

	
	
	
	2
	7,150
	
	2,510
	4,64
	

	61
	Восточная-1 с отпайкой 
Восточная (ПС Городская – ПС Царевская)
	1989
	2
	6,27
	
	2,382
	3,888
	28,26

	62
	№ 104 ( ПС Северная – 
ПС Царевская)
	1989
	2
	6,70
	
	2,510
	4,190
	 18,23

	63
	Николаевка (110/35 кВ)

(Октябрьская-Николаевка)
	1997
	1
	17,890
	
	1,460
	16,430
	15,91



	64
	Отпайка на                                  ПС Прикаспийская

от ВЛ Линейная
	1969
	1
	24,470
	
	2,050
	22,420
	53,29



	65
	Нефтебаза 1,2 (110/35 кВ) (Трусовская-Нефтебаза)
	1979
	2
	14,490
	
	4,170
	10,320
	30,45

	66
	Отпайка Октябрьская 

от ВЛ Нефтебаза 1,2 (110/35кВ)

	1957
	2
	1,200
	
	0,685
	0,515
	100

	67
	№ 119 с отпайками

(Рассвет-Береговая-Вододелитель)

	1971
	1
	41,800
	
	3,321
	38,479
	47,69

	68
	№ 742 (Капустин Яр-Советская)
	1986
	1
	34,320
	
	
	34,320
	100

	69
	№ 297 Колобовка-
Капустин Яр
	2010
	1
	9,53
	
	1,53
	8,0
	100

	70
	№ 741 (Владимировка-Советская)
	1982
	1
	52,140
	
	
	52,140
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	71
	№ 701 (Капустин Яр-Пологое Займище)
	1958
	1
	26,600
	26,600
	
	
	100

	72
	№ 702 (Пологое Займище-Покровка)
	1958
	1
	18,870
	18,870
	
	
	100

	73
	№ 703 (Владимировка-Покровка)
	1958
	1
	9,100
	9,100
	
	
	100

	74
	№ 740 (Владимировка –Баскунчак)
	1991
	1
	12,570
	
	5,420
	7,150
	22,25

	
	
	
	2
	30,880
	
	
	30,880
	

	75
	№ 750 (Владимировка –Батаевка)
	1981
	1
	23,630
	
	
	23,630
	31,85

	76
	№ 704 (Владимировка-Джелга)
	1963
	1
	9,170
	
	5,420
	3,750
	100

	77
	№ 755 (Джелга-Рождественка)
	1988
	1
	16,420
	
	
	16,420
	24,35

	78
	№ 705 (Джелга-Рождественка)
	1963
	1
	22,220
	16,690
	
	5,530
	100

	79
	Отпайка К ПС Батаевка   от ВЛ № 705                        
	1988
	1
	0,400
	
	
	0,400
	100

	80
	№ 707 (Рождественка-Пироговка)
	1971
	1
	43,100
	
	
	43,100
	37,35

	81
	№ 409 Заход на                         ПС Удачное
	1988
	1
	6,500
	
	
	6,500
	24,41

	82
	№ 708 (Пироговка-Удачное)
	1972
	1
	22,290
	
	
	22,290
	52,84

	83
	Отпайка к ПС Ахтуба от 
ВЛ № 704
	1983
	1
	1,010
	
	
	1,010
	100

	84
	Отпайка к ПС Водозабор 
от ВЛ № 704, 750
	1981
	2
	1,620
	
	
	1,620
	31,42

	85
	№ 320 (Райгород-                    Солодники)
	1994
	1
	24,200
	
	
	24,200
	21,09

	86
	№ 320 Заход на                          ПС Ушаковка
	1994
	2
	5,700
	
	
	5,700
	21,09

	87
	№ 721 (Солодники-                   Старица)
	2009
	1
	55,240
	
	1,71
	53,53
	51,24

	88
	Отпайка к ПС Вязовка от  
ВЛ № 721
	2009
	1
	1,831
	
	0,181
	1,65
	51,24

	89
	Отпайка к  ПС Ступино от  ВЛ № 721
	1976
	1
	5,800
	
	
	5,800
	41,52

	90
	№ 722 (Старица-

Черный Яр)
	2003
	1
	22,400
	
	
	22,400
	100

	91
	№ 723 (Черный Яр-Никольская)
	1965
	1
	51,000
	
	
	51,000
	51,38

	92
	Отпайка к ПС Черный Яр 
от ВЛ № 723
	1974
	1
	4,720
	
	
	4,720
	81,58

	93
	Отпайка к ПС Черный Яр 
от ВЛ № 781
	1979
	1
	4,700
	
	
	4,700
	46,27

	94
	Отпайка к ПС Ватажная 
от  ВЛ № 723
	1979
	1
	1,230
	
	
	1,230
	23,41

	95
	Отпайка к ПС Ватажная 
от ВЛ №781
	1988
	1
	1,100
	
	
	1,100
	71,05

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	96
	Отпайка к ПС Никольская от ВЛ №781
	1979
	1
	38,100
	
	
	38,100
	44,75

	97
	Отпайка к ПС                      Соленое Займище от                  ВЛ №723,781

	1986
	2
	6,200
	
	
	6,200
	26,88

	98
	№ 780 (Черный Яр-Горная)
	1980
	2
	1,800
	
	
	1,800
	43,46

	99
	№ 781 (Черный Яр-Дальняя)
	1979
	1
	26,000
	
	
	26,000
	35,77

	100
	Отпайка к ПС Ветлянка
	1974
	1
	4,760
	
	
	4,760
	46,5

	101
	№ 725 (Цаган-Аман-Енотаевка)
	1970
	1
	49,870
	
	
	49,870
	56,71

	102
	№ 727  (Енотаевка-Косика)
	1976
	1
	42,950
	
	
	42,950
	39,41

	103
	№ 728  (Косика-Ленино)
	1976
	1
	16,740
	
	
	16,740
	34,19

	104
	№ 729  (Ленино-Сероглазовка)
	1981
	1
	17,070
	
	
	17,070
	49,47

	105
	№ 730 (Сероглазовка-Нефтепровод)
	1981
	1
	21,200
	
	
	21,200
	49,47

	106
	№ 731 (Нефтепровод-Береговая)
	1971
	1
	17,030
	
	
	17,030
	35,77

	107
	Отпайка от ВЛ № 728 к ПС Солнечная

	1988
	1
	0,240
	
	
	0,240
	24,35

	108
	Отпайка 110 кВ  на                                ПС Горбаневка  от ВЛ № 701

	1978
	1
	3,040
	
	
	3,040
	83,04

	109
	№ 782 (Степная-Дальная)
	1980
	1
	25,300
	
	
	25,300
	35,63

	110
	№ 104
	2011
	1
	1,909
	
	1,009
	0,900
	16,64

	
	КЛ-110 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	111
	№ 102
	2011
	1
	0,432
	
	
	
	23,05

	112
	№ 103а
	2011
	1
	0,79
	
	
	
	23,05

	113
	№ 104
	2011
	1
	0,432
	
	
	
	23,05

	114
	КВЛ 110 кВ № 463 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-Кирикили № 1)

	2013
	1
	1,048
	
	
	
	14,39

	115
	КВЛ 110 кВ № 463, 464 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-Кирикили)
	2013
	2
	0,033
	
	0,066
	
	14,39

	116
	КВЛ 110 кВ № 464 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-Кирикили № 2)
	2013
	1
	1,0581
	
	
	
	14,39

	117
	ВЛ-110 кВ  ГТУ ТЭЦ-       Капустин Яр-1 (портал              ПС Капустин Яр-опора №1) (опора №10 –
портал ГТУ ТЭЦ)
(опора №1 – опора 10)
	2013
	1
	1,208
	
	0,988
	0,220
	19,83

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	118
	ВЛ-110 кВ  ГТУ ТЭЦ- Капустин Яр-2 (портал ПС Капустин Яр-опора №1/сущ.) 
(опора №11 - портал ГТУ ТЭЦ) (опора №1/ 

существующая опора №2) L=0,095км

(опора №2 – опора №11)L=1,077км
	2013
	1
	1,255
	
	0,8785
	0,3765
	19,83

	119


	ВЛ-110 кВ  
ГТУ ТЭЦ- Советская 
(опора №1/существующая опора №10) 

(опора №10- 
портал ГТУ ТЭЦ) 
	2013
	1
	1,167
	
	0,908
	0,259
	19,83

	
	ВЛ-35 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Кировская 1,2 с отпайкой (ГРЭС- Кировская-ЖБК)
	1963
	2
	2,51
	
	2,405
	0,105
	100

	121
	Бирюковка (Евпраксино-Бирюковка)
	1981
	1
	15,36
	
	0,307
	15,053
	31,42

	122
	НС-4 с отпайкой 
(Епраксино-НС-4 
Яблонька)
	1974
	1
	15,9
	
	0,620
	15,28
	43,87

	123
	Стекловолокно 1,2 
с отпайкой (ГРЭС-Стекловолокно-Прогресс)
	1963
	2
	3,17
	
	2,591
	0,579
	100

	124
	Бударино (Лиман-Бударино)
	1982
	1
	21,21
	
	0,34
	20,87
	29,06

	125
	Травино (Увары-Травино)
	1972
	1
	7,900
	
	0,600
	7,300
	49,47

	126
	Тутинка (Увары-Тутинка)
	1990
	1
	11,300
	
	1,080
	10,220
	30,19

	127
	НС-5 (Раздор-НС-5)
	1978
	1
	10,140
	
	0,360
	9,780
	35,77

	128
	Калиновка
 (Коммунар-Травино)
	1970
	1
	18,400
	
	3,100
	15,300
	52,84

	129
	Началово 2 (ЦРП-Началово)
	1958
	1
	6,21
	
	
	6,21
	46,50

	
	
	
	2
	7,52
	
	0,850
	6,670
	

	130
	Отпайка Интернациональная от Нефтебаза 1,2
	1957
	2
	1,210
	
	1,210
	
	30,45

	131
	Киреты (Камышово – 
Киреты)
	1982
	1
	18,070
	
	0,160
	17,910
	30,79

	132
	Лесная (Трусовская - Лесная) 
	1957
	1
	6,210
	
	3,720
	2,490
	100

	
	
	
	2
	4,260
	
	2,560
	1,700
	

	133
	Караванная 
(Яндыки-
Караванная)
	1982
	1
	26,020
	
	2,580
	23,440
	30,19

	134
	Линейная (Баррикадная-Прикаспийская)
	1971
	1
	38,090
	
	1,090
	37,00
	61,18

	135
	Николаевка 2
 (Баррикадная – 
Николаевка)
	1985
	1
	34,850
	
	0,150
	34,700
	27,51

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	136
	Черноземельский тракт (Лиман-Черноземельский тракт) с отпайкой на ПС Караванная
	1979
	1
	35,910
	
	0,718
	35,192
	34,57

	137
	Началово 1

(Кировская-Началово)
	1958
	1
	6,590
	1,920
	0,870
	3,800
	100

	
	
	
	2
	0,830
	
	0,096
	0,734
	

	138
	Центральная 1, 2 с отпайками (ГРЭС- Трикотажная-Царевская)
	1989
	2
	7,620
	
	1,814
	5,806
	54,45

	139
	Отпайка на ПС Трикотажная (Городcкая-Центральная-Царевская)
	1989
	2
	0,480
	
	0,480
	
	46,55

	140
	Царевская 1,2 с отпайкой (ГРЭС-ЦРП-Царевская)
	1989
	2
	5,940
	
	4,000
	1,940
	53,45

	141
	Отпайка на ПС ЦРП (Городcкая-Центральная-Царевская)
	1989
	2
	2,225
	
	0,580
	1,645
	46,55

	142
	Тишково (Евпраксино - Тишково)
	1970
	1
	43,700
	
	1,460
	42,240
	53,45

	143
	Марфино (Володаровка - Марфино)
	1975
	1
	25,300
	
	1,360
	23,940
	41,70

	144
	Мултаново (Марфино - Мултаново)
	1975
	1
	10,300
	
	0,440
	9,860
	41,70

	145
	Тумак (Володаровка - Тумак)
	1974
	1
	22,600
	
	0,290
	22,310
	44,08

	146
	Зеленга

 (Тумак - Зеленга)
	1974
	1
	15,530
	
	0,870
	14,660
	44,08

	147
	Отпайка Новинка от ВЛ Тумак
	1989
	1
	0,710
	
	
	0,710
	44,08

	148
	Присельская (Сасыколи-Присельская)
	1975
	1
	19,650
	
	0,320
	19,330
	41,89

	149
	Послеспадовая (Сасыколи-

Послеспадовая)
	1985
	1
	0,340
	
	
	0,340
	27,19

	
	
	
	2
	4,930
	
	1,220
	3,710
	

	150
	Гремучая (Тамбовка - Гремучая)
	1979
	2
	17,900
	
	4,100
	13,800
	34,32

	151
	ХВТ (Сасыколи - ХВТ)
	1978
	1
	19,070
	
	0,930
	18,140
	35,91

	
	
	
	2
	4,930
	
	1,220
	3,710
	

	152
	Михайловка (Сасыколи-Михайловка)
	1983
	1
	25,300
	
	0,350
	24,950
	25,34

	153
	Бассоль (Владимировка-Бассоль)
	1965
	1
	4,540
	4,540
	
	
	100

	154
	Горбаневка 
(Капустин Яр-
Горбаневка)
	1965
	1
	9,800
	9,800
	
	
	100

	155
	Садовая (Горбаневка-Садовая)
	1979
	1
	19,800
	
	
	19,800
	35,23

	156
	Грачевская (Ватажная-Грачевская)
	1980
	1
	6,400
	
	
	6,400
	35,77

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	157
	Песчанная (Грачевская-Песчаная)
	1980
	1
	19,120
	
	
	19,120
	33,09

	158
	Пришибинская
	1979
	1
	12,270
	
	
	12,270
	35,63

	159
	Ильинка-1,2
	2005
	2
	4,000
	
	0,800
	3,200
	6,67

	
	КЛ-35 кВ:
	
	
	
	
	
	
	

	160
	Спуск 35 кВ на ПС 35/6 кВ Временная
	2008
	1
	0,090
	
	
	
	36,25


      Износ основных производственных фондов составляет:

- по подстанционному оборудованию – 83 %, 

   в том числе:  ПС 110 кВ - 82 %;  ПС 35 кВ - 93 %; ТП 6-10 кВ - 82 %;                  

- по ВЛ 35-110 кВ – 78 %;

- по ВЛ 0,4-10 кВ – 83 %;

- по КЛ 0,4-10 кВ – 67 %.

В энергосистеме имеются также подстанции 35-110 кВ других владельцев                                        (потребительские).
4. Основные внешние электрические связи энергосистемы Астраханской области
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Основные внешние электрические связи энергосистемы Астраханской области с другими энергосистемами:

с энергосистемой Волгоградской области:

- ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №1;

- ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №2;

- ВЛ 220 кВ Южная – Чёрный Яр №1;

- ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2;

- ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110кВ №297), разомкнутая в нормальном режиме;

- ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на Ушаковка  (ВЛ 110кВ №320), разомкнутая в нормальном режиме;

с энергосистемой Республики Калмыкия:

- ВЛ 220 кВ Черный Яр Большой Царын -1  I цепь;

- ВЛ 220 кВ Черный Яр Большой Царын -1  II цепь;

- ВЛ 110кВ Лиман – Каспийская- 2 (ВЛ 110кВ 139);

- ВЛ 110кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110кВ 140);

- ВЛ 110кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на Ветлянка (ВЛ 110кВ 724);

- ВЛ 110кВ Цаган-Аман – Енотаевка (ВЛ 110кВ 725);

- ВЛ 110кВ Дальняя – Ковыльная (ВЛ 110кВ 783);

- ВЛ 110кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайками (ВЛ 110кВ  Красносельская) (разомкнутая в нормальном режиме);

с  энергосистемами Республики Казахстан:

- ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин (ВЛ № 756);

- ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук (ВЛ № 757);

- ВЛ 110 кВ Бузанская – Чертомбай с отпайкой на ПС ГНСВ (ВЛ № 441);

- ВЛ 110 кВ Бузанская – ГНСВ (ВЛ № 443).
5. Динамика потребления тепловой энергии и структура отпуска теплоэнергии от электростанций и котельных в Астраханской области
Теплоснабжение потребителей Астраханской области осуществляется от разных источников: как централизованных, так и нецентрализованных.

От централизованных источников в основном снабжаются тепловой энергией потребители г. Астрахани, г. Нариманова, г. Камызяка, г. Харабали, с. Черный Яр, г. Ахтубинска, р.п. Верхний Баскунчак. 

5.1. Система теплоснабжения Южного филиала ООО «Газпром энерго»
Система теплоснабжения Южного филиала ООО «Газпром энерго» представляет собой самостоятельную систему, обслуживающую промышленную площадку Астраханского газоконденсатного месторождения. Основной нагрузкой являются производство пара для технологи​ческих нужд газоперерабатывающего завода, отопление и горячее водоснабжение. Источником теплоснабжения являются две котельные – Узловая и Пусковая, работающие на природном газе. Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 811 Гкал/час. 

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от разных источников. Отпуск тепловой энергии в паре и горячей воде для нужд ГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» осуществляется с коллекторов пусковой котельной.

Тепловая энергия для организаций Аксарайского промузла кроме ГПЗ осуществляется с коллекторов Узловой котельной. 

Структура отпуска тепловой энергии (по параметрам пара) от котельных 

Южного филиала ООО «Газпром энерго» за 2015 год

	№ п/п
	Наименование источника
	Отпуск тепловой энергии в 2015 году, тыс. Гкал
	Параметры пара/                    вид топлива, кГс/см2

	
	Пусковая котельная 

	
	Паровые котлы пусковой котельной 
	1342,495
	36-39 (380-420 0С) 

4,5-5,06 (160-200 0С)

	
	           Узловая котельная  пар не отпускает


5.2. Основные характеристики теплосетевого хозяйства 
 ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» филиала в г. Астрахани
      Теплоснабжение осуществляется от шести крупных источников тепловой энергии  - ТЭЦ-2, котельных «Городская», «Центральная», «Покровская», №1, малых отопительных котельных, находящихся на балансе ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и котельной Т-15, принадлежащей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

На балансе ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» филиала в г. Астрахани находятся водяные тепловые сети общей протяженность 482,1 км (223 км трассы) в однотрубном исчислении, условным диаметром от 32 до 1000 мм, из них надземного исполнения 332,8 км (151,9 км трассы), канального – 115,5 км (55,0 км трассы), бесканального – 33,8 км (16,0 км трассы). Сети построены в период с 1960 по 2011 год. Нуждаются в замене 402,4 км (186,3 км трассы), из них ветхих – 213,9 км (99 км трассы).

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения в горячей воде,  от которых осуществляется теплоснабжение тепловых сетей филиала, составляет:

Всего                          -       1782,23 Гкал/ч;
В том числе мощность: 

до 3 Гкал/ч                 -       8,11   Гкал/ч    (котельные № 2, 3, 5, 17, 21, 22,);
от 3 до 20 Гкал/ч       -       67,11  Гкал/ч    (котельные № 6, 9, 10, 12, 15, 16, 36, 51, 52, 53);
от 20 до 100 Гкал/ч   -      174,57   Гкал/ч    (ГРЭС-ПГУ-110, котельные №1, «Покровская»);
свыше 100 Гкал/ч     -       1525,70  Гкал/ч  (ТЭЦ-2, ПГУ-235, котельные «Центральная», «Городская»);
Число теплоисточников: 

Всего                          -          23;
В том числе мощностью: 

до 3 Гкал/ч                 -           6;
от 3 до 20 Гкал/ч       -          10;
от 20 до 100 Гкал/ч   -            3;
свыше 100 Гкал/ч      -            4 .

Отпуск тепловой энергии от теплоисточников  осуществляется в горячей воде. 

На теплоисточниках ТЭЦ-2, котельных «Покровская», «Центральная», «Городская»,  № 1, 3, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 21, 22, 36, 47, 51, 52, 53 установлены коммерческие узлы учета тепловой энергии и теплоносителя.

Существующие мощности котельных «Центральная», «Покровская»,  «Городская», № 1, 5, 9,  15, 16, 17, 36, 51, 52  в основном превышают величину максимальной присоединенной к тепловой сети нагрузки.

В настоящее время все источники теплоснабжения  в городе работают локально, каждый на свою зону. Тепловые сети выполнены по тупиковой схеме, двухтрубными либо четырехтрубными (в одном канале проложены сети отопления и горячего водоснабжения), циркуляционными, подающими одновременно тепловую энергию на отопление, вентиляцию, технологические нужды и горячее водоснабжение.

Система теплоснабжения:

- на котельных «Центральная», № 2, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 22, 36, 51, 52, 53, - закрытая; 

- на теплоисточниках ТЭЦ-2, ГРЭС-ПГУ-110, котельных «Покровская»,  «Городская», № 1, 6, 15, 17, 21  - открытая.

Система горячего водоснабжения работает круглогодично. Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется централизованно по качественному методу путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику с соблюдением утвержденных температурных графиков.
5.3 Динамика потребления тепловой энергии от электростанций и котельных г. Астрахани за 2011-2015 годы
	ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	2185
	2154
	1949
	2101
	1966

	Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал
	107
	-31
	-205
	152
	-135

	Среднегодовые темпы прироста, %
	0
	0
	0
	0
	-6,4

	Астраханская ТЭЦ-2

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	1412
	1580
	1423
	1518
	1426

	Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал
	182
	168
	-157
	95
	-92

	Среднегодовые темпы прироста, %
	0
	0
	
	0
	-6,1

	Астраханская ГРЭС

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	219
	0
	0
	0
	0

	Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал
	-138
	-219
	0
	0
	0

	Среднегодовые темпы прироста, %
	0
	-1
	0
	0
	0

	Астраханская ПГУ-235

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	
	
	61
	231
	229

	Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал
	
	
	61
	170
	-2

	Среднегодовые темпы прироста, %
	
	
	0
	0
	-0,9

	Котельная  «Центральная»

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	231
	252
	175
	22
	4

	Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал
	24
	21
	-77
	-153
	-18

	Среднегодовые темпы прироста, %
	0
	0
	0
	0
	-81,8

	Малые котельные

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	317
	322
	308
	331
	307

	Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал
	34
	4
	-14
	+23
	-24

	Среднегодовые темпы прироста, %
	0
	0
	0
	+7,5
	-7,3

	Астраханская ПГУ-110

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	5,4
	0.0
	0
	0
	0

	Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал
	0,0
	-5.4
	0
	0
	0

	Среднегодовые темпы прироста, %
	0,0
	-1.0
	0
	0
	0


Динамика потребления тепловой энергии по Астраханской области за 2011-2015 годы 
	Показатели
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	12260,89
	11946,8
	11481,42
	11511,54
	11293,09

	Абсолютный прирост теплопотребления, тыс. Гкал
	385,68
	-314,09
	-465,38
	30,12
	-218,45

	Среднегодовые темпы прироста, %
	3,1
	-2,6
	-3,9
	0,26
	-1,9


5.4. Структура отпуска теплоэнергии (по параметрам пара) от электростанций и котельных генерирующих компаний Астраханской области за 2015 год по ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» филиалу в г. Астрахани
	№ № п/п
	Наименование

энергоисточника
	Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал
	Параметры пара, вид топлива

	Энергокомпания, ТЭС

	Всего от ТЭС, в том числе:
	1655,457
	

	1
	Астраханская ТЭЦ-2
	1425,984
	газ

	2
	Астраханская ПГУ-235
	229,473
	газ

	Котельные (энергокомпаний, муниципальные)

	Всего от котельных,

в том числе:
	311,024
	газ

	3
	Центральная
	3,676
	газ

	4
	Городская
	108,194
	газ

	5
	Покровская
	15,425
	газ

	6
	№1
	50,495
	газ

	7
	№2
	3,463
	газ

	8
	№3
	1,395
	мазут

	9
	№5
	0,618
	дизель

	10
	№6
	18,089
	газ

	11
	№7
	0,804
	газ

	12
	№9
	5,185
	газ

	13
	№10
	22,644
	газ

	14
	№12
	3,780
	газ

	15
	№13
	0,310
	электроэнергия

	16
	№15
	7,662
	газ

	17
	№16
	11,931
	газ

	18
	№17
	1,273
	газ

	19
	№21
	3,866
	газ

	20
	№22
	3,061
	газ

	21
	№28
	1,294
	газ

	22
	№36
	1,899
	мазут

	23
	№47
	0,132
	газ

	24
	№48
	0,145
	газ

	25
	№51
	15,149
	газ

	26
	№52
	5,257
	газ

	27
	№53
	25,279
	газ

	ИТОГО
	1966,481
	


5.5. Отпуск тепловой энергии теплоисточниками г. Астрахани 
(тыс. Гкал)

	Наименование 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Отпуск тепловой энергии электростанциями:
	
	
	
	
	

	Астраханская ТЭЦ-2
	1412
	1580
	1423
	1518
	1426

	Астраханская   ПГУ-110 (ГРЭС)
	224
	0
	0
	0
	0

	Астраханская ПГУ-235
	-
	-
	61
	231
	229

	Котельные ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
	548
	574
	465,9
	352,5
	311,0

	Всего
	2184
	2154
	1949,9
	2101,5
	1966,0


5.6. Динамика потребления тепловой энергии в 2011-2015 годах 
(МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»)

	Показатели 
	2011 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015

	1. Основные показатели топливно-энергетического баланса
	
	 
	 
	 
	 

	Тепловая энергия (Гкал):
	
	 
	 
	 
	 

	 - выработка
	
	 
	 
	 
	 

	котельными
	321020
	358970
	319664
	347544
	312671

	 - полезный отпуск:
	 
	 
	 
	 
	

	котельными
	305371
	296801
	291361
	303044
	297202

	Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	

	 - мазут (тыс.тонн)
	0,505
	0,416
	0,322
	0,417
	0,383

	 - газ (млн куб.м)
	47,866
	49,241
	44,219
	48,092
	43,231

	 - печное топливо (тыс.тонн)
	 
	 
	 
	 
	

	 - уголь (тыс.тонн)
	 
	 
	 
	 
	

	2.Потребление тепловой энергии в разрезе основных потребителей (Гкал):
	305371
	296801
	291361
	303044
	297202

	промышленность
	30099
	27509
	23186
	25171
	22730

	транспорт
	 
	 
	 
	 
	

	сельское хозяйство
	 
	 
	 
	 
	

	строительство
	 
	 
	 
	 
	

	население
	222091
	218049
	223245
	226921
	227343

	коммунально-бытовой сектор
	53181
	51243
	44930
	50952
	47129

	5.7. Структура отпуска теплоэнергии (по параметрам пара) от котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» за 2015 год



	№ п/п
	Наименование энергоисточника
	Отпуск           теплоэнергии, тыс.Гкал
	Параметры пара, вид топлива

	Котельные (энергокомпаний, муниципальные)

	Всего от котельных, в т.ч.:
	
	293,245
	

	1
	котельная №Т-1
	128,493
	горячая вода, природный газ

	2
	котельная №Т-2
	32,541
	горячая вода, природный газ

	3
	котельная №Т-3
	5,066
	горячая вода, природный газ

	4
	котельная №Т-4
	21,860
	горячая вода, природный газ

	5
	котельная №Т-6
	51,502
	горячая вода, природный газ

	6
	котельная №Т-8
	5,509
	горячая вода, природный газ

	7
	котельная №Т-9
	4,449
	горячая вода, природный газ

	8
	котельная №Т-10
	3,595
	горячая вода, природный газ

	9
	котельная №Т-11
	1,576
	горячая вода, природный газ

	10
	котельная №Т-12
	0,573
	горячая вода, природный газ

	11
	котельная №Т-13
	0,312
	горячая вода, природный газ

	12
	котельная №Т-14
	0,84
	горячая вода, природный газ

	13
	котельная №Т-15
	1,826
	горячая вода, природный газ

	14
	котельная №Т-16
	1,061
	горячая вода, природный газ

	15
	котельная №Т-17
	1,824
	горячая вода, природный газ

	16
	котельная №Т-18
	0,104
	горячая вода, природный газ

	17
	котельная №Т-19
	0,38
	горячая вода, природный газ

	18
	котельная №Т-20
	2,774
	горячая вода, природный газ

	19
	котельная №Т-21
	3,147
	горячая вода, природный газ

	20
	котельная №Т-22
	0,224
	горячая вода, природный газ

	21
	котельная №Т-23
	5,505
	горячая вода, природный газ

	22
	 котельная №Т-24
	0,365
	горячая вода, природный газ

	23
	котельная №Т-25
	0,726
	горячая вода, природный газ

	24
	котельная №Т-26
	0,458
	горячая вода, мазут топочный

	25
	котельная №Т-41
	1,552
	горячая вода, мазут топочный

	26
	котельная №Т-43
	        0,981
	горячая вода, мазут топочный

	27
	котельная №Т-44
	        16,002
	горячая вода, природный газ


5.8. Структура отпуска теплоэнергии (по параметрам пара) от электростанций и котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2015 год
	№п/п
	Наименование

энергоисточника
	Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал
	Параметры пара, вид топлива

	Энергокомпания, ТЭС

	Всего от ТЭС, в том числе.:
	1655,457
	

	1
	Астраханская ТЭЦ-2
	1425,984
	газ

	2
	Астраханская ПГУ-235
	229,473
	газ

	Котельные (энергокомпаний, муниципальные)

	Всего от котельных,

в том числе:
	311,024
	газ

	3
	Центральная
	3,676
	газ

	4
	Городская
	108,194
	газ

	5
	Покровская
	15,425
	газ

	6
	№1
	50,495
	газ

	7
	№2
	3,463
	газ

	8
	№3
	1,395
	мазут

	9
	№5
	0,618
	дизель

	10
	№6
	18,089
	газ

	11
	№7
	0,804
	газ

	12
	№9
	5,185
	газ

	13
	№10
	22,644
	газ

	14
	№12
	3,780
	газ

	15
	№13
	0,310
	электроэнергия

	16
	№15
	7,662
	газ

	17
	№16
	11,931
	газ

	18
	№17
	1,273
	газ

	19
	№21
	3,866
	газ

	20
	№22
	3,061
	газ

	21
	№28
	1,294
	газ

	22
	№36
	1,899
	мазут

	23
	№47
	0,132
	газ

	24
	№48
	0,145
	газ

	25
	№51
	15,149
	газ

	26
	№52
	5,257
	газ

	27
	№53
	25,279
	газ

	ИТОГО
	1966,481
	


5.9. Динамика потребления тепловой энергии по муниципальным образованиям за 2011 – 2015 годы
	Наименование
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	МО  «ЗАТО Знаменск Астраханской области»
	
	
	
	
	

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	173,59
	166,8
	166,7
	162,7
	156,2

	Источники тепловой энергии, всего
	5
	5
	5
	5
	5

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	блок-станций
	-
	-
	-
	-
	-

	котельные, всего, в том числе:
	5
	5
	5
	5
	5

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	муниципальные
	5
	5
	5
	5
	5

	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-

	МО «Икрянинский район»
	
	
	
	
	

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	48,751
	45,414
	40,791
	42,384
	43,750

	Источники тепловой энергии, всего
	-
	38
	38
	38
	38

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	блок-станций
	-
	-
	-
	-
	-

	котельные, всего, в том числе:
	-
	38
	38
	38
	38

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	муниципальные
	-
	38
	38
	38
	38

	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-

	МО «Черноярский район»
	
	
	
	
	

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	54,419
	49,367
	49,986
	47,609
	41,217

	Источники тепловой энергии, всего
	20
	20
	20
	20
	20

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	блок-станций
	-
	-
	-
	-
	-

	котельные, всего, в том числе:
	20
	20
	20
	20
	20

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	
	

	муниципальные
	19
	19
	19
	19
	19

	прочие источники
	1
	1
	1
	1
	1

	МО «Приволжский район»
	
	
	
	
	

	Потребление теплоэнергии,

тыс. Гкал
	12,7
	15,00
	16,27
	10,63
	17,52

	Источники тепловой энергии, всего
	34
	35
	42
	43
	43

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	

	блок-станций
	-
	-
	-
	-
	

	котельные, всего, в том числе:
	-
	-
	42
	43
	43

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	муниципальные
	34
	35
	42
	43
	43

	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-

	МО «Лиманский район»
	
	
	
	
	

	Потребление теплоэнергии,

тыс. Гкал
	20,4
	22,6
	35,27
	34,64
	31,20

	Источники тепловой энергии, всего
	28
	28
	28
	31
	31

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	блок-станций
	-
	-
	-
	-
	-

	котельные, всего, в том числе:
	28
	28
	28
	31
	31

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	муниципальные
	3
	3
	3
	31
	31

	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-

	МО «Красноярский район»
	
	
	
	
	

	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	37,51
	30,88
	30,54
	30,54
	29,83

	Источники тепловой энергии, всего
	36
	34
	34
	33
	33

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	блок-станций
	1
	1
	1
	1
	1

	котельные, всего, в том числе:
	36
	34
	34
	33
	33

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	муниципальные
	36
	34
	34
	33
	33

	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-

	МО «Наримановский район»
	
	
	
	
	

	Потребление тепловой энергии,

тыс. Гкал
	40,49
	32,45
	46,04
	129,36
	40,81

	Источники тепловой энергии, всего
	2
	3
	3
	16
	16

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	блок-станций
	-
	-
	-
	-
	-

	котельные, всего, в том числе:
	2
	3
	3
	16
	16

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	муниципальные
	2
	3
	3
	16
	16

	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-

	МО «Камызякский район»
	
	
	
	
	

	Потребление тепловой энергии,

тыс. Гкал
	33,81
	35,74
	43,68
	36,26
	37,18

	Источники тепловой энергии, всего
	9
	9
	9
	9
	8

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	блок-станций
	-
	-
	-
	-
	-

	котельные, всего, в том числе:
	9
	9
	9
	9
	8

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	муниципальные
	9
	9
	9
	9
	8

	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-

	МО «Харабалинский район»
	
	
	
	
	

	Потребление тепловой энергии,

тыс. Гкал
	49,37
	54,68
	49,91
	51,78
	35,49

	Источники тепловой энергии, всего
	49,37
	54,68
	49,91
	51,78
	35,49

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	блок-станций
	-
	-
	-
	-
	-

	котельные, всего, в том числе:
	49,37
	54,68
	49,91
	51,78
	35,49

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	

	муниципальные
	49,37
	54,68
	49,91
	51,78
	35,49

	прочие источники
	
	-
	-
	-
	-

	МО «Ахтубинский район»
	
	
	
	
	

	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	159,211
	161,332
	165,96
	157,29
	147,27

	Источники тепловой энергии, всего
	12
	12
	12
	12
	11

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	блок-станций
	-
	-
	-
	-
	-

	котельные, всего, в том числе:
	12
	12
	12
	12
	11

	энергокомпаний
	-
	-
	-
	-
	-

	муниципальные
	12
	12
	12
	12
	11

	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-

	МО «Енотаевский район»
	
	
	
	
	

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	30,98
	26,38
	28,68
	29,35
	31,98

	Источники тепловой энергии, всего
	15
	15
	14
	14
	16

	ТЭЦ, всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	энергокомпаний
	
	
	
	
	

	блок-станций
	
	
	
	
	

	котельные, всего, в том числе:
	15
	15
	14
	14
	16

	энергокомпаний
	
	
	
	
	

	муниципальные
	15
	15
	14
	14
	15

	прочие источники
	
	
	
	
	

	МО «Володарский район»
	
	
	
	
	

	Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал
	30,80
	30,40
	30,40
	23,90
	23,85

	Источники тепловой энергии, всего
	27
	27
	27
	33
	33

	ТЭЦ, всего, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	энергокомпаний
	
	
	
	
	

	блок-станций
	
	
	
	
	

	котельные, всего, в том числе:
	26
	26
	26
	33
	33

	энергокомпаний
	
	
	
	
	

	муниципальные
	26
	26
	26
	33
	33

	прочие источники
	
	
	
	
	


5.10. Перечень основных потребителей тепловой энергии за 2015 год
	№ 
	Наименование

потребителя, место расположения
	Вид дея​тельности
	Годовой объем тепло-потребле​ния, тыс. Гкал
	Источник

покрытия тепловой нагрузки
	Пара-метры пара
	Присоединенная нагрузка,  Гкал/ч

	1
	         2
	3
	4
	5
	      6
	7

	1
	ГАУ АО «Спорткомплекс «Звездный»,

г. Астрахань, ул. Н. Островского, 147
	культура
	20 276,40
	ТЭЦ-2
	-
	5,41

	2
	ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравохранения Российской Федерации,
г. Астрахань, ул. Бакинская, 121
	медицина/феде-ральный бюджет
	12195,86
	ТЭЦ-2
	-
	4,72

	3
	МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»
	ЖКХ
	51704,44
	Котельная «Центральная»
	-
	21,43

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	ГБУ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой», г. Астрахань,

ул. Медиков,6
	медицина/ бюджет Астраханской области
	12053,08
	ТЭЦ-2
	-
	5,12

	5
	ООО «НОА», г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69
	производство
	19 219,25
	ТЭЦ-2
	-
	5,16

	6
	ОАО «АстраханьПассажирТранс», г. Астрахань, ул. Энергетическая, 2
	производство
	3 254,44
	Котельная «Центральная»
	-
	1,76

	7
	ОАО «Астраханский станкостроительный завод», г. Астрахань, ул. Латышева, 16а
	производство
	11 148,66
	ТЭЦ-2
	-
	5,49

	8
	Автономное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», г. Астрахань, ул. А. Барбюса, 16, литер 1
	культура/ бюджет Астраханской области
	11 570,18
	ТЭЦ-2
	-
	5,67

	9
	ОАО «Федеральная пассажирская компания», г. Астрахань, ул. 1- я Гаражная, 7
	транспорт
	8 302,28
	ТЭЦ -2
	-
	3,61


5.11. Потребление топлива электростанциями и котельными за 2015 год
	Показатели
	Всего
	в том числе

	
	
	газ
	 уголь
	нефте-топливо (мазут)
	прочее топливо (котельно-печное)

	ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»

	Всего годовой расход топлива, тыс.т.у.т.
	1422,086
	1419,893
	-
	1,082
	1,111

	Топливо на электрическую энергию, тыс. т.у.т.
	1126,328
	1125,315
	-
	0,011
	1,002

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч
	281,204
	347,423
	-
	-
	-

	Топливо на тепловую энергию, тыс. т.у.т.
	295,758
	294,578
	-
	1,071
	0,109

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	150,400
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	
	
	
	
	

	Астраханская ТЭЦ-2

	Топливо всего, тыс. т.у.т.
	713,278
	713,263
	-
	0,015
	-

	Топливо на электрическую энергию, тыс. т.у.т.
	502,211
	502,200
	-
	0,011
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч
	331,909
	-
	-
	-
	-

	Топливо на тепловую энергию тыс. т.у.т.
	211,067
	211,063
	-
	0,004
	-

	Удельный расход на тепловую энергию на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал
	148,015
	-
	-
	-
	-

	Астраханская ПГУ-110

	Топливо всего, тыс. т.у.т.
	221,062
	221,062
	-
	-
	-

	Топливо на электрическую энергию, тыс. т.у.т.
	221,062
	221,062
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч
	257,551
	-
	-
	-
	-

	Топливо на тепловую энергию, тыс. т.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Астраханская ПГУ-235

	Топливо всего, тыс. т.у.т.
	435,838
	434,836
	-
	-
	1,002

	Топливо на электрическую энергию, тыс. т.у.т.
	403,056
	402,054
	-
	-
	1,002

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч
	246,673
	-
	-
	-
	-

	Топливо на тепловую энергию, тыс. т.у.т.
	32,782
	32,782
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал
	142,9
	-
	-
	-
	-

	Котельная "Центральная"

	Топливо, тыс. т.у.т.
	0,617
	0,617
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал
	167,812
	167,812
	-
	-
	-

	Малые котельные

	Топливо, тыс. т.у.т.
	51,293
	50,117
	-
	1,067
	0,109

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал
	166,889
	-
	-
	-
	-


5.12. Динамика потребления топлива  Южным филиалом ООО «Газпром энерго» (млн т.у.т.)
	Год
	газ
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	
	млн т.у.т.
	%
	млн 
т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн
т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%

	2011
	230,733
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	230,733
	100

	2012
	220,77
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220,77
	100

	2013
	209,484
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	209,484
	100

	2014
	254,706
	99,995
	0,01228
	0,005
	-
	-
	-
	-
	254,719
	100

	2015
	266,076
	100
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	266,076
	100


5.13. Единый топливно-энергетический баланс Астраханской области

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2011

год
	2012 

год
	2013 

год
	2014 

год
	2015

год

	Суммарный объём внутреннего производства

	1
	Добыча газа
	млн куб. м
	12035,5
	11834,6
	10860,6
	10282,4
	12083,7

	2
	Добыча газового конденсата
	тыс. тонн
	4183,9
	4092,5
	3742,6
	3520,7
	3463,1

	3
	Добыча нефти
	тыс. тонн
	23,04
	22,06
	22,54
	41,1
	1719,9

	4
	Выработка автомобильных бензинов
	тыс. тонн
	841,5
	895,9
	988,6
	1002,6
	938,9

	5
	Выработка дизельного топлива
	тыс. тонн
	662,8
	784,1
	756,5
	764,4
	544

	6
	Выработка топочного мазута
	тыс. тонн
	295,2
	347,3
	351,4
	329,6
	332,2

	7
	Выработка сжиженного газа
	тыс. тонн
	323,6
	341,7
	300,1
	296,9
	291,4

	8
	Выработка товарного газа
	млн куб. м
	6425,7
	6372,7
	5784,8
	5461,1
	5530,5

	9
	Заготовка топливных дров
	тыс. пл. куб. м
	14,2
	13,6
	8,3
	10,0
	8,8

	10
	Электроэнергия
	млн кВт час
	2612,7
	3023,2
	3462,6
	4209,1
	4336,7

	11
	Тепловая энергия
	тыс. Гкал
	13723,72
	13325,42
	12528,09
	12796,51
	12388,1

	Суммарный объём внутреннего потребления

	1
	Автомобильные бензины, всего
	тыс. тонн
	215,9
	265,2
	227,0
	243,2
	268,2

	2
	Дизельное топливо
	тыс. тонн
	62,0
	65,5

153,2

-

с учетом ОАО «РЖД» - РОСЖЕЛ–ДОРСНАБ Астраханского отдела
	76,7

165,5

-

с учетом Астраханского отделения Приволжской железной дороги филиала ОАО «РЖД»
	77,8

167,9

–                           с учетом Астраханского территориального управления филиала ОАО «РЖД»
	80,2
156,8
–                           с учетом Астраханского территориального управления филиала ОАО «РЖД»

	3
	Топочный мазут
	тыс. тонн
	22,6
	21,2
	13,1
	13,9
	13,0

	4
	Топливо печное
	тыс. тонн
	0,4
	0,12
	0,05
	0
	0

	5 
	Керосин осветительный 
	тыс. тонн
	0,013
	0
	0
	0
	0

	6
	Природный газ, всего,

в том числе для  

бытовых нужд населения
	млн куб. м
	2018,2

452,8
	2035,4

428,8
	2011,9

401,6
	2240,4

441,1
	2215,1

412,2

	7
	Сжиженный газ, всего,

 в том числе для 

бытовых нужд населения
	тыс. тонн
	53,2

3,6
	56,04

2,99
	38,1

2,97
	54,8

3,1
	45,6
2,8

	8
	Уголь, всего,

в том числе для бытовых нужд населения
	тыс. тонн
	7,8

4,7
	9,8

6,7
	13,1

(с учетом Астраханского отделения Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» - 6,3)
4,4
	13,5

(с учетом Астраханского территориального управления филиала ОАО «РЖД» - 6,4)

4,5
	12,9

(с учетом Астраханского территориального управления филиала ОАО «РЖД» - 6,4)

4,5

	9
	Дрова, всего,

том числе для бытовых нужд населения 
	тыс. пл. куб. м
	14,7

13,8
	13,2

12,4
	7,4

7,0
	10,4

9,0
	9,0

8,4

	10
	Авиационное

 топливо
	тыс. тонн
	5,3
	5,8
	6,2
	6,1
	5,3

	11
	Электроэнергия
	млн кВт час
	4285,3
	4321,4
	4213,7
	3954,8
	4056,4

	12
	Тепловая энергия
	тыс. Гкал
	12260,89
	11946,8
	11481,42
	12796,51
	11293,1


6. Особенности функционирования и существующие проблемы электроэнергетики энергосистемы Астраханской области

6.1. Наличие отдельных частей энергосистемы, в которых имеются ограничения на технологическое присоединение потребителей к электрической  сети
Технологическое присоединение новых потребителей к ПС 110/6 кВ Восточная,  ПС 110/10 кВ Кирикили, ПС 110/6 кВ Судостроительная, ПС 110/10 кВ Красный Яр, ПС 110/10 кВ Черный Яр-2, ПС 110/35/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Вязовка, ПС 110/10-6 кВ Царевская, ПС 110/10-6 кВ Южная, ПС 35/10 кВ Тишково, ПС 35/6 кВ Началово, ПС 35/6 кВ Октябрьская, ПС 35/6 кВ Трусовская возможно только при условии увеличения их трансформаторной мощности по причине загрузки существующих трансформаторов, превышающей нормативные требования по результатам замеров в режимные дни с учетом величины максимальной присоединяемой мощности вновь присоединяемых потребителей в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения (приложение №1 к Программе), а также отсутствия возможности перевода нагрузки на другие источники питания.

6.2. Наличие «узких мест», связанных с недостатком пропускной способности электрических сетей 35 - 110 кВ для обеспечения передачи мощности в необходимых объемах с указанием ограничивающих элементов
В энергосистеме Астраханской области отсутствуют «узкие места», связанные с недостатком пропускной способности электрических сетей 35-110 кВ.
6.3. Наличие «узких мест», связанных с отсутствием возможности обеспечения допустимых уровней напряжения

В энергосистеме Астраханской области отсутствуют «узкие места», связанные с отсутствием возможности обеспечения допустимых уровней напряжения.
7. Основные направления развития электроэнергетики Астраханской области
За основу прогноза роста спроса на электроэнергию и мощность, основных вводов генерирующей мощности и электросетевых объектов 220 кВ приняты материалы проекта Схемы развития ЕЭС России на 2016-2022 гг.

7.1. Прогноз потребления электрической энергии и мощности  по территории энергосистемы Астраханской области на  2016-2021 годы
	Наименование показателя
	Единицы измерения 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Потребление электроэнергии
	млн кВт*ч
	4421
	4446
	4459
	4481
	4494
	4495

	Среднегодовые темпы прироста
	%
	0,8
	0,6
	0,3
	0,5
	0,3
	0,0

	Максимальная мощность
	МВт
	786
	791
	793
	793
	793
	795

	Среднегодовые темпы прироста
	%
	3,7
	0,6
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3


8. Прогноз потребления тепловой энергии и топлива на период 2016-2021 годов
8.1. Прогноз потребления тепловой энергии (МУП г. Астрахани «Коммунэнерго») 
	Наименование показателя
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020
	2021

	1. Основные показатели топливно-энергетического баланса
	
	
	
	
	
	

	Тепловая энергия (Гкал):
	
	
	
	
	
	

	 - выработка
	
	
	
	
	
	

	котельными
	340186
	326059
	340186
	340186
	340186
	340186

	 - полезный отпуск:
	
	
	
	
	
	

	котельными
	303238
	305966
	305966
	305966
	305966
	305966

	Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии:
	
	
	
	
	
	

	 - мазут (тыс.тонн)
	0,334
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324

	 - газ (млн куб.м)
	48,415
	49,429
	49,429
	49,429
	49,429
	49,429

	 - печное топливо (тыс.тонн)
	
	
	
	
	
	

	 - уголь (тыс.тонн)
	
	
	
	
	
	

	2.Потребле-ние тепловой энергии в разрезе основных потребителей (Гкал):
	303238
	305966
	305966
	305966
	305966
	305966

	промышленность
	24488
	26678
	26678
	26678
	26678
	26678

	транспорт
	
	
	
	
	
	

	сельское хозяйство
	
	
	
	
	
	

	строительство
	
	
	
	
	
	

	население
	226426
	228759
	228759
	228759
	228759
	228759

	коммунально-бытовой сектор
	52324
	50529
	50529
	50529
	50529
	50529


8.2. Прогноз потребления топлива электростанций и котельных энергосистемы Астраханской области
	Подразделение
	Вид топлива
	Единица

измерения
	2016 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	ОАО «ТЭЦ-Северная»
	газ
	тыс.
т.у.т.
	63,253
	63,253
	63,253
	63,253
	63,253
	63,253

	Знаменская           ПГУ-ТЭЦ
	газ
	тыс.
м3
	97800
	97800
	97800
	97800
	97800
	97800

	Астраханская ТЭЦ-2
	газ
	млн

м3
	637,286
	677,830
	678,174
	678,174
	678,174
	678,174

	
	мазут
	тыс. тонн
	0,030
	0
	0
	0
	0
	0

	Астраханская ПГУ-110
	газ
	млн

м3
	173,443
	154,047
	161,949
	161,949
	161,949
	161,949

	Астраханская ПГУ-235
	газ
	млн

м3
	347,739
	322,968
	324,804
	324,804
	324,804
	324,804

	Котельные
	газ
	млн

м3
	40,431
	40,386
	40,386
	40,386
	40,386
	40,386

	ВСЕГО по

ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань- энерго»
	мазут
	тыс. тонн
	0,362
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	
	котельное

печное
	тыс. тонн
	0,097
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	газ
	млн

м3
	1198,89
	1195,23
	1205,31
	1205,31
	1205,31
	1205,31


8.3. Прогноз потребления топлива  электростанций и котельных
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (млн т.у.т.)
	ООО 

«ЛУКОЙЛ-Астрахань-энерго»
	Газ
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	год
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%

	2016
	1,39432
	99,95
	0,00051
	0,04
	
	
	0,00014
	0,01
	1,394966
	100

	2017
	1,39005
	99,96
	0,00055
	0,04
	
	
	0,00008
	0,006
	1,390684
	100

	2018
	1,40177
	99,955
	0,00054
	0,039
	
	
	0,00083
	0,006
	1,402408
	100

	2019
	1,40177
	99,955
	0,00054
	0,039
	
	
	0,00083
	0,006
	1,402408
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Астраханская ТЭЦ-2
	Газ
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	год
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%

	2016
	0,741164
	100
	
	
	
	
	
	
	0,741164
	100

	2017
	0,788317
	100
	
	
	
	
	
	
	0,788317
	100

	2018
	0,788716
	100
	
	
	
	
	
	
	0,788716
	100

	2019
	0,788716
	100
	
	
	
	
	
	
	0,788716
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПГУ-110
	Газ
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	год
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%

	2016
	0,201714
	100
	
	
	
	
	
	
	0,201714
	100

	2017
	0,179157
	100
	
	
	
	
	
	
	0,179157
	100

	2018
	0,188346
	100
	
	
	
	
	
	
	0,188346
	100

	2019
	0,188346
	100
	
	
	
	
	
	
	0,188346
	100


	ПГУ-235
	Газ
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	год
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%

	2016
	0,404417
	100
	
	
	
	
	
	
	0,404417
	100

	2017
	0,375611
	100
	
	
	
	
	
	
	0,375611
	100

	2018
	0,377747
	100
	
	
	
	
	
	
	0,377747
	100

	2019
	0,377747
	100
	
	
	
	
	
	
	0,377747
	100


	Котельная «Центральная»
	Газ
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	год
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%

	2016
	0,001524
	100
	
	
	
	
	
	
	0,001524
	100

	2017
	0,001524
	100
	
	
	
	
	
	
	0,001524
	100

	2018
	0,001524
	100
	
	
	
	
	
	
	0,001524
	100

	2019
	0,001524
	100
	
	
	
	
	
	
	0,001524
	100


	Малые котельные
	Газ
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	год
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%

	2016
	0,045497
	100
	
	
	
	
	0,000083
	0,20
	0,046046
	100

	2017
	0,045445
	100
	
	
	
	
	0,000083
	0,20
	0,046075
	100

	2018
	0,045445
	100
	
	
	
	
	0,000083
	0,20
	0,046075
	100

	2019
	0,045445
	100
	
	
	
	
	0,000083
	0,20
	0,046075
	100


8.4. Прогноз потребления топлива Астраханского участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (млн т.у.т.)
	год
	Газ 
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн

т.у.т.
	%
	млн

т.у.т.
	%
	млн

т.у.т.
	

	2017
	10,427
	-
	0,004
	-
	0,002
	-
	0,0005
	-
	10,434
	-

	2018
	10,427
	-
	0,004
	-
	0,002
	-
	0,0005
	-
	10,434
	-

	2019
	10,427
	-
	0,004
	-
	0,002
	-
	0,0005
	-
	10,434
	-

	2020
	10,427
	-
	0,004
	-
	0,002
	-
	0,0005
	-
	10,434
	-



	2021
	10,427
	-
	0,004
	-
	0,002
	-
	0,0005
	-
	10,434
	-


8.5. Прогноз потребления топлива Южного филиала ООО «Газпром энерго»
 (млн т.у.т.)
	  год
	Газ
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн

т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%
	млн т.у.т.
	%

	2017
	353,65
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	353,65
	100

	2018
	353,65
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	353,65
	100

	2019
	353,65
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	353,65
	100

	2020
	353,65
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	353,65
	100

	2021
	353,65
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	353,65
	100


8.6. Прогноз потребления топлива  котельными МУП г. Астрахани
«Коммунэнерго» (млн т.у.т.)
	Год
	Газ
	Мазут
	Уголь
	Прочее
	Итого

	
	млн
т.у.т.
	%
	млн
т.у.т.
	%
	млн
т.у.т.
	%
	млн
т.у.т.
	%
	млн
т.у.т.
	%

	2017
	55,805
	
	0,460
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 56,265
	 

	2018
	55,805
	 
	0,460
	 
	     -
	 -
	-
	 -
	 56,265
	 

	2019
	55,805
	 
	0,460
	 
	 -
	 -
	- 
	 -
	 56,265 
	 

	2020
	55,805
	 
	0,460
	 
	  - 
	 -
	-
	 -
	56,265
	 

	2021
	55,805
	 
	0,460
	 
	 -
	 -
	 -
	- 
	 56,265 
	 


8.7. Прогноз потребления тепловой энергии.
Прогноз теплопотребления  по централизованной зоне теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии  потребителями,  Гкал

	прогноз
	ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» филиал в 

г. Астрахани

	МУП                         г. Астрахани

«Коммунэнерго»
	ОАО

«ТЭЦ-Северная»
	всего

	2017
	1517738,4
	305966
	108468
	1932172,40

	2018
	1517738,4
	305966
	108468
	1932172,40

	2019
	1517738,4
	305966
	108468
	1932172,40

	2020
	1517738,4
	305966
	108468
	1932172,40

	2021
	1517738,4
	305966
	108468
	1932172,40

	Итого
	7588692
	1529830
	542340
	9660862,0


8.8. Прогноз производства (отпуска) тепловой энергии от электростанций и котельных (тыс. Гкал)
	№ п/п
	Наименование
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»
	1978,068
	1978,068
	1978,068
	1978,068
	1978,068

	1.1
	Астраханская ТЭЦ -2
	1468,413
	1468,413
	1468,413
	1468,413
	1468,413

	1.2
	Астраханская ГРЭС 
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Астраханская ПГУ-235
	227,148
	227,148
	227,148
	227,148
	227,148

	1.4
	Котельные:
	282,507
	282,507
	282,507
	282,507
	282,507

	1.4.1
	Котельная «Центральная»
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017

	1.4.2
	Малые котельные
	273,490
	273,490
	273,490
	273,490
	273,490

	2
	МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»
	358,048
	358,048
	358,048
	358,048
	358,048

	3
	Южный филиал ООО «Газпром энерго»
	1285
	1285
	1285
	1285
	1285

	4
	ОАО «ТЭЦ – Северная»
	114,8
	114,8
	114,8
	114,8
	114,8

	5
	Астраханский участок  Приволжской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6

	6
	Муниципальные образования (всего)
	789,9
	789,9
	789,9
	789,9
	789,9

	
	всего
	5036,25
	5036,25
	5036,25
	5036,25
	5036,25


8.9. Прогноз развития теплового хозяйства Астраханской области.
Описание развития схемы теплоснабжения г. Астрахани до 2021 года

В настоящее время тепловые мощности в области сконцентрированы на 390 отопительных котельных суммарной мощностью 2 412,2 Гкал/час и на трех электростанциях – Астраханской ПГУ-235, Астраханской ТЭЦ-2, ОАО «ТЭЦ-Северная».  

Развитие теплового хозяйства Астраханской области в основном планируется за счет тепловых сетей г. Астрахани, где намечается массовое строительство жилья: как отдельных многоквартирных домов, так и микрорайонов. К застройке планируется микрорайон Началовский, улицы Плещеева, Бакинская, Бехтерева, Набережная реки Царев, Кирова, Моздокская, переулок Березовский и другие.

В основном снабжение теплом планируемого к строительству жилья в          г. Астрахани предполагается осуществлять от централизованных теплоисточников. 

Некоторые котельные г. Астрахани планируется закрыть с переводом снабжения теплом их потребителей на сети Астраханской ТЭЦ-2. Переход на централизованное теплоснабжение от Астраханской ТЭЦ-2 взамен квартальных котельных предусматривается отдельными планами мероприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».  
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области на перспективу до 2022 года  предусмотрено использование электроэнергии на электроотопление на следующих объектах:

          - перевод на электроснабжение многоквартирных домов по ул. Молодежной и Мира с. Сасыколи Харабалинского района, стоимость строительства – 1,54 млн рублей;
          - перевод на электроснабжение котельной школы, с. Вольное Харабалинского района, стоимость строительства – 2,37 млн рублей;
  - перевод на электроснабжение котельной школы с. Михайловка Харабалинского района, стоимость строительства – 1,54 млн рублей.
Предусмотрена реализация следующих мероприятий: «Строительство котельной «Табола», г. Камызяк, Астраханская область» и «Строительство объединенной котельной микрорайона Южный в г. Камызяке Астраханской области» с целью ликвидации двух нерентабельных котельных «Чебурашка» и «Коммунар».
В 2015 году продолжилась реализация намеченных мероприятий по модернизации системы теплоснабжения г. Камызяка. Завершено строительство 4 блочных котельных для объектов социальной сферы Камызякского района (школ в селах Хмелевка, Парыгино, Затон, Лебяжье). 

По состоянию на 01.01.2016  продолжена работа по разработке и актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований.
Схемы теплоснабжения разрабатывают 24 муниципальных образования. В настоящее время утверждено 20 схем теплоснабжения населенных пунктов с численностью населения до 500 тыс. человек. Схема теплоснабжения г. Астрахани разработана и находится на утверждении в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области постоянно ведется активная работа с муниципальными образованиями, направленная на ускорение решения данного вопроса.  
8.10. Перечень планируемых новых (реконструкция) источников теплоснабжения (ТЭЦ и крупных котельных) в Астраханской области

	№ п/п
	Наименование

мероприятий
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Реконструкция котельной №6 с увеличением тепловой мощности и закрытие котельной №10
	
	-
	
	
	
	

	2
	Реконструкция котельной №3
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция котельной №5
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция котельной № 36 с установкой блочной котельной
	+
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкция котельной            № 47 с установкой блочной котельной
	+
	
	
	
	
	

	6
	Реконструкция котельной № 48 с установкой блочной котельной
	+
	
	
	
	
	

	7
	Реконструкция котельной № 28 с установкой блочной котельной
	
	+
	
	
	
	

	8
	Реконструкция котельной № 12 по ул. Безжонова с монтажом блочной котельной, реконструкция тепловой сети от котельной №12 к потребителям котельных  №9,52 и их закрытие
	
	+
	
	
	
	

	9
	Реконструкция котельной № 16 с установкой блочной котельной 
	+
	
	
	
	
	

	10
	Котельная «Покровская». Установка горелочных устройств на два котла ДКВР4/13
	+
	
	
	
	
	

	11
	ПГУ-44 МВт ЗАТО Знаменск
	26 Гкал/час
	26 Гкал/час
	26 Гкал/час
	26 Гкал/час
	26 Гкал/час
	26 Гкал/час

	12
	Строительство котельной «Табола» в г. Камызяке Астраханской области
	3 МВт
	
	
	
	
	

	13
	Строительство объединенной котельной в микрорайоне «Южный» в г. Камызяке
	15,6 МВт
	
	
	
	
	


8.11. Перечень новых объектов теплосетевого хозяйства  на 2017-2021 годы

	№п/п
	Наименование 

объекта
	Год ввода
	Присоединяемая тепловая мощность,

Гкал/час
	Протяженность,

км
	Обоснование необходимости строительства
	Тепловой источник (наименование ТЭЦ, котельной)
	Место распо​ложения
	Стоимость строительства (или удельные капиталовложе​ния)

	1.
	Не планируется
	
	
	
	
	
	
	


8.12. Перечень новых объектов теплосетевого хозяйства на 2017-2021 годы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода
	Присоединяемая тепловая мощность, Гкал/час
	Протяженность, км
	Обоснование необходимости строительства
	Тепловой источник (наименование ТЭЦ, котельной)
	Место расположения
	Стоимость строительства (или удельные капиталовложения)

	1
	Западный-2 (участок №3), г. Астрахань
	до 2020
	2,54
	по ПСД
	жилые дома
	котельная №Т-1
	г. Астрахань
	по ПСД

	2
	Жилые дома по ул.3-ей Керченской г. Астрахани
	до 2020
	1,474845
	по ПСД
	жилые дома
	котельная №Т-1
	г. Астрахань
	по ПСД

	3
	Жилые дома по ул. Молдавской г. Астрахани
	до 2020
	1,274845
	по ПСД
	жилые дома
	котельная №Т-1
	г. Астрахань
	по ПСД

	4
	Бывший профилакторий «Дельта», г. Астрахань, 

ул.Гомельская, 11
	до 2020
	0,5
	по ПСД
	ИП
	котельная №Т-9
	г. Астрахань
	по ПСД

	5
	4-секционный жилой дом в мкрн Западный-2
	до 2020
	0,63874
	по ПСД
	жилые дома
	котельная №Т-1
	г. Астрахань
	по ПСД

	
	Итого:
	 
	6,428
	 
	 
	 
	 
	 


9. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации
генерирующих мощностей
9.1. Планируемые вводы электрических станций
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вводимая мощность, МВт
	Год ввода
	Источник 
информации

	1
	Строительство 

Знаменской ПГУ-ТЭЦ 
(АО «ГК-4»)
	44
	2016
	Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», утверждённые 21.08.2009, с изменениями  от 17.01.2013, 17.01.2014, 22.09.2014 с заключённым договором технологического присоединения от 21.08.2009 № ГК/2-ТП. Письмо АО «ГК-4» от 09.02.2016 №ГК-46 и протокол совещания по вопросу ввода в работу Знаменской ПГУ-ТЭЦ от 11.02.2016 

	2
	Строительство солнечной электростанции  «Володаровка» (ООО «МРЦ Энергохолдинг») 

	15
	2017
	Письмо ГК «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА» ООО «МРЦ Энергохолдинг» от 15.04.2016 № 32-Т/2016. Согласно проекту СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы объект включён как СЭС «Резиновая» (ООО «МРЦ Энергохолдинг») со сроком ввода в 2016 году.
Договор технологического присоединения от 03.06.2014 №23105-14-00161013-5

	3
	Строительство солнечной электростанции «Заводская» (ООО «Комплекс Индустрия»)
	15
	2017
	Письмо ГК «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА» ООО «КомплексИндустрия» от 15.04.2016 № 33-Т/2016. Согласно проекту СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы объект включён как СЭС «Володаровка» (ООО «МРЦ Энергохолдинг») со сроком ввода в 2016 году. Договор технологического присоединения от 03.06.2014 №23110-14-00161107-5

	4
	Строительство солнечной электростанции «Промстройматериалы» (ООО «МРЦ Энергохолдинг»)
	15
	2017
	Письмо ГК «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА» ООО «МРЦ Энергохолдинг» от 15.04.2016 № 32-Т/2016. Согласно проекту СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы объект включён со сроком ввода в 2016 году

	5
	Строительство солнечной электростанции «Енотаевка» (ООО «МРЦ Энергохолдинг»)
	15
	2017
	Письмо ГК «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА» ООО «МРЦ Энергохолдинг» от 15.04.2016 № 32-Т/2016. Согласно проекту СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы объект включён со сроком ввода в 2016 году

	6
	Строительство солнечной электростанции «Казинка» (ООО «КомплексИндустрия»)
	15
	2017
	Письмо ГК «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА» ООО «КомплексИндустрия» от 15.04.2016 № 33-Т/2016. Согласно проекту СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы объект включён как СЭС «Заводская» (ООО «КомплексИндустрия») со сроком ввода в 2016 году


	7
	Строительство солнечной электростанции «Доброе» (ООО «Комплекс Индустрия»)
	15
	2017
	Письмо ГК «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА» ООО «КомплексИндустрия» от 15.04.2016 № 33-Т/2016. Согласно проекту СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы объект включён как СЭС «Володаровка» (ООО «КомплексИндустрия») со сроком ввода в 2016 году

	8
	Строительство ветровой электростанции «Аксарайская» (ООО «КомплексИндустрия»)
	15
	2017
	Письмо ГК «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА» ООО «КомплексИндустрия» от 15.04.2016 № 33-Т/2016. Согласно проекту СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы объект включён со сроком ввода в 2016 году

	9
	Строительство ветровой электростанции «Фунтово» (ООО «КомплексИндустрия»)
	15
	2017
	Письмо ГК «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА» ООО «КомплексИндустрия» от 15.04.2016 № 33-Т/2016. Проект СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы

	10
	Строительство солнечной электростанции «Нива» (ООО «КомплексИндустрия»)
	15
	2017
	Письмо ГК «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА» ООО «КомплексИндустрия» от 15.04.2016 № 33-Т/2016 


9.2. Планируемые выводы из эксплуатации генерирующего оборудования в Астраханской энергосистеме
Вывод генерирующего оборудования из эксплуатации на период 2017 – 2021 годы не планируется.
10. Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности
10.1. 
Структура перспективного баланса электроэнергии  по территории энергосистемы Астраханской области на 2016-2021 годы (млн кВт*ч)
	Наименование 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Потребность (потребление электрической энергии)
	4421
	4446
	4459
	4481
	4494
	4495

	Покрытие (производство электрической энергии)
	4118
	3821,5
	3807,75
	3666,75
	3630,75
	3612,75

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Теплоэлектростанции (ТЭС)
	4118
	3766
	3558
	3417
	3381
	3363

	Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
	0
	55,5
	249,75
	249,75
	249,75
	249,75

	Сальдо перетоков электрической энергии
	303
	624,5
	651,25
	814,25
	863,25
	882,25


10.2. Структура перспективного баланса мощности по территории энергосистемы Астраханской области на 2016-2021 годы (МВт)

	Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Потребность (собственный максимум)
	786
	791
	793
	793
	793
	795

	Покрытие (установленная мощность)
	788
	923
	923
	923
	923
	923

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	ТЭС
	788
	788
	788
	788
	788
	788

	ВИЭ
	0
	135
	135
	135
	135
	135


10.3. Баланс мощности  по территории энергосистемы Астраханской области на 2016-2021 годы (МВт)
	Астраханская энергосистема
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная мощность, всего
	788
	923
	923
	923
	923
	923

	Астраханская ТЭЦ-2
	380
	380
	380
	380
	380
	380

	Астраханская ГРЭС
	121
	121
	121
	121
	121
	121

	Астраханская ПГУ-235
	235
	235
	235
	235
	235
	235

	[image: image3.bmp]ГТУ-ТЭЦ в ЗАТО Знаменск
	44
	44
	44
	44
	44
	44

	ТЭЦ-Северная
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Объекты ВИЭ
	0
	135
	135
	135
	135
	135

	Ввод мощности, всего
	44
	135
	0
	0
	0
	0

	ГТУ-ТЭЦ в ЗАТО Знаменск
	44
	0
	0
	0
	0
	0

	Объекты ВИЭ
	0
	135
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности (демонтаж/перемаркировка), всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ограничения мощности, всего
	0,023
	135,0
	135,0
	135,0
	135,0
	135,0

	Астраханская ПГУ-235
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Объекты ВИЭ
	0
	135
	135
	135
	135
	135

	Располагаемая мощность, всего
	787,97
	787,97
	787,97
	787,97
	787,97
	787,97

	Астраханская ТЭЦ-2
	380
	380
	380
	380
	380
	380

	Астраханская ГРЭС
	121
	121
	121
	121
	121
	121

	Астраханская ПГУ-235
	234,97
	234,97
	234,97
	234,97
	234,97
	234,97

	ГТУ-ТЭЦ в ЗАТО Знаменск
	44
	44
	44
	44
	44
	44

	ОАО «ТЭЦ-Северная»
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Объекты ВИЭ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Нагрузка, всего
	719
	719
	719
	719
	719
	719

	Астраханская ТЭЦ-2
	323
	323
	323
	323
	323
	323

	Астраханская ГРЭС
	118
	118
	118
	118
	118
	118

	Астраханская ПГУ-235
	226
	226
	226
	226
	226
	226

	ГТУ-ТЭЦ в ЗАТО Знаменск
	44
	44
	44
	44
	44
	44

	ТЭЦ-Северная
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Объекты ВИЭ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потребление мощности по территории энергосистемы Астраханской области
	786
	791
	793
	793
	793
	795

	Прирост (%)
	3,7
	0,6
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3

	Сальдо перетоков
	-67
	-72
	-74
	-74
	-74
	-76


11. Предложения по развитию электроэнергетической системы Астраханской области
	№ п/п
	Необходимые мероприятия по объектам электроэнергетики (с указанием технических характеристик)
	Новое строительство/ реконструкция/ демонтаж
	Необходимые сроки реализации
	Ответственные исполнители (субъекты электроэнергетики)
	Документы, обосновывающие необходимость включения 
	Обоснование необходимости реализации мероприятий и возможные риски в отсутствии их реализации

	
	Установка БСК на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Харабали (26 МВА)


	Реконструкция
	2016
 (письмо регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа - филиала ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»  от 16.12.2015                      № 3/9402)
	МЭС Центра - ПАО «ФСК ЕЭС» 
	Мероприятие включено в утвержденную инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» 2016-2020 годов на 2017 год
	Мероприятие III этапа технических условий на технологическое присоединение №ТП-02.12.0035 энергопринимающих устройств (объекты межвидового полигона Южного военного округа)  регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа - филиала ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго».  Договор на технологическое присоединение от 11.12.2012 № 396-212. Риски: в период летнего максимума потребления при отключении ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками (ВЛ 110кВ 704) или ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка (ВЛ 110кВ 419) в схеме ремонта АТ-3 на ПС 220 кВ Харабали имеет место снижение напряжения ниже аварийно допустимого значения на ПС 110 кВ транзитов ПС 220 кВ Владимировка - ПС 220 кВ Харабали или ПС 220 кВ Харабали - ПС 110 кВ Бузанская


12. Перечень реализуемых и перспективных проектов развития электроэнергетической системы Астраханской области напряжением 110 кВ и ниже на период до 2021 года

12.1. Планируемые вводы крупных потребителей

	№ п/п
	Объект
	Максимальная мощность, МВт
	Год ввода
	Источник    информации
	Точки 

присоединения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ПС 110 кВ 
А-НПС-5А (заявитель-ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»)
	19,5
	2016
	Договор технологического присоединения от 21.04.2010 № 22-2010-22/ТП-М1 
	ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Нефтепровод, ответвление от ВЛ 110 кВ Лиман-Зензели-2

	2
	Объекты межвидового полигона Южного военного округа (заявитель - региональное управление заказчика капитального строительства Южного военного округа - филиала ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»)

	9,36
	2016
	Договор технологического присоединения от 11.12.2012              № 396-2012
	РУ-0,4 кВ БКТП 10/0,4 кВ  (от ПС 
110 кВ Ашулук и проектируемой ПС 110 кВ ММПС)



	3
	Аэродром «Приволжский» (заявитель - региональное управление заказчика капитального строительства Южного военного округа - филиала ФКП «Управление заказчика капитального строительства Мини-стерства обороны Российской Федерации»)

	16
	2016
	Договор технологического присоединения от 01.07.2014 №18-2014 
	РУ-10 кВ ПС 110 кВ Аэродромная (проектируемая)

	4
	Тепличный комплекс (заявитель - ООО «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман») 
	5
	2016
	Договор технологического присоединения от 14.07.2008  № 22-2008-47/ТП-М1
	ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ Лиман

	5
	Торгово – развлекательный комплекс «АСТРАПАРК» (заявитель - ООО «Интеграл»)
	7,8
	2016
	Договор технологического присоединения от 26.05.2014  № 23101-2008-13-00147533-1
	РУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная

	6
	Завод по переработке сельскохозяйственной продукции (заявитель - ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский»)
	6
	2016
	Договор технологического присоединения от 30.10.2015  № 30-1-15-00240547
	 Опора № 231 ВЛ 35 кВ Заволжская (от ПС 110 кВ Хошеутово)


12.2. Предложения по развитию сети 35-110 кВ
	Наименование объекта
	Характеристика объекта (МВА, км)
	Год ввода
	Обоснование выполнения мероприятий

	     1
	   2
	    3
	4

	Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов
	2х25,0 МВА
	2021
	На ПС установлены трансформаторы 110/6 кВ мощностью 15 МВА и 16 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 14,4 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (2,35 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора и необходимости ограничения электроснабжения потребителей


	1
	2
	3
	4

	Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов
	2х16,0 МВА
	2020-2021
	На ПС установлены трансформаторы 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА и 7,5 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 7,6 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (9,4 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора и необходимости ограничения электроснабжения потребителей

	Реконструкция ПС 35/6 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов
	2х10,0 МВА
	2021
	На ПС установлены трансформаторы 35/6 кВ мощностью 3х6,3 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 11,1 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (2,73 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшихся в работе трансформаторов и необходимости ограничения электроснабжения потребителей

	Реконструкция ПС 110/10 кВ Кирикили с заменой трансформаторов
	2х40,0 МВА
	2019-2020
	На ПС установлены трансформаторы 110/10 кВ мощностью 2х16 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 19,7 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (5,34 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора и необходимости ограничения электроснабжения потребителей



	1
	2
	3
	4

	Установка Т-3 на ПС 110/10-6 кВ Царевская 
	40,0 МВА
	2022-2023*
	На ПС установлены трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 2х40 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 34,4 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (27,7 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора и необходимости ограничения электроснабжения потребителей



	Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с заменой трансформаторов
	2х40,0 МВА
	2022-2023*
	На ПС установлены трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 2х25 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 15,0 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (13,21 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора и необходимости ограничения электроснабжения потребителей



	ПС 110/10 кВ Красный Яр
	2х16 МВА
	2024-2025*
	На ПС установлены трансформаторы 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 11,2 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (4,31 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора и необходимости ограничения электроснабжения потребителей



	1
	2
	3
	4

	ПС 110/35/10 кВ Советская
	2х16 МВА
	2026-2027*
	На ПС установлены трансформаторы 110/35/10 кВ мощностью 2х6,3 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 7,3 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (0,01 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора и необходимости ограничения электроснабжения потребителей



	ПС 110/10 кВ Вязовка
	1х6,3 МВА
	2026-2027*
	На ПС установлен трансформатор 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА. Максимальная загрузка трансформатора по результатам контрольных замеров составила 2,6 МВА. Для повышения надежности электроснабжения существующих и подключения новых потребителей (в соответствии с заключенными  договорами – 0,44 МВт) необходима замена трансформатора мощностью 2,5 МВА на 6,3 МВА



	ПС 110/10 кВ Черный Яр-2
	2х16 МВА
	2022-2023*
	На ПС установлены трансформаторы 110/10 кВ мощностью 2х6,3 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 8,9 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (1,29 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора и необходимости ограничения электроснабжения потребителей



	1
	2
	3
	4

	ПС 35/10 кВ Тишково
	1х4 МВА
	2025-2026*
	На ПС установлены трансформаторы 35/10 кВ мощностью 1,6 МВА и 4 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 2,5 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (0,16 МВт) отключение трансформатора мощностью 4 МВА может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора мощностью 1,6 МВА и необходимости ограничения электроснабжения потребителей. Для повышения надежности электроснабжения существующих и подключения новых потребителей  необходима замена трансформатора 1,6 МВА на 4 МВА

	ПС 35/6 кВ Трусовская
	2х25 МВА
	2022-2024*
	На ПС установлены трансформаторы 35/6 кВ мощностью 12,5 МВА и 20 МВА. Максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 18,8 МВА. Ввиду отсутствия возможности резервирования потребителей по сети низшего напряжения от других источников питания, а также с учетом присоединения новых потребителей в соответствии с заключенными  договорами (4,48 МВт) отключение одного из трансформаторов может привести к перегрузке оставшегося в работе трансформатора и необходимости ограничения электроснабжения потребителей

	Строительство ПС 110/10-10 кВ Аэропортовская с ЛЭП-110 кВ
	2х40,0 МВА,

27,0 км
	2022-2024*
	Технические условия от 15.06.2011 №1  на технологическое присоединение к энергоустановкам ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго в целях перевода нагрузок с ПС 110 кВ Судостроительная и подключения новых потребителей (загрузка трансформаторов ПС 110 кВ Судостроительная по итогам замеров режимного дня превышает нормативные требования, установлено 2х25 МВА, максимальная загрузка трансформаторов по результатам контрольных замеров составила 27,5 МВА)


	1
	2
	3
	4

	Реконструкция ВЛ 
110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище  
(№ 701)

	26,6 км
	2018-2019
	Неудовлетворительное техническое состояние ВЛ. Акт технического освидетельствования от 30.09.2011

	Реконструкция ВЛ 
110 кВ Покровка- Пологое Займище (№ 702)
	19,03 км
	2021
	Неудовлетворительное техническое состояние ВЛ. Акт технического освидетельствования от 30.09.2011

	Строительство ЛЭП 
110 кВ от ВЛ 110 кВ Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия (№121) и от ВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 
110/10 кВ Аэродромная
	12,2 км
	2016
	Договор технологического присоединения (от 30.07.2014 № 33105-13-00145205-1)


* Сроки реконструкции будут уточнены по итогам принятия тарифно-балансовых решений.

Развитие распределительных электрических сетей 6-10 кВ предусматривает новое строительство и реконструкцию существующих объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, разукрупнение сетей, отходящих от центров питания, а также поэтапный перевод с напряжения 6 кВ на 10 кВ.

Оценка плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

	Наименование 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электроэнергии
	0,15
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478

	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальных сетевых организаций
	1,0102
	1,0102
	1,0102
	1,0102
	1,0102
	1,0102


12.3.Сводные данные по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ на период 2016-2021годов
	Астраханская                      энергосистема
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2016 – 2021 гг.

	
	МВАр
	км
	МВА
	МВАр
	км
	МВА
	МВАр
	км
	МВА
	МВАр
	км
	МВА
	МВАр
	км
	МВА
	МВАр
	км
	МВА
	МВАр
	км
	МВА

	110 кВ
	
	12,2
	
	
	
	
	
	18,1
	
	
	8,5
	40
	
	
	40
	
	19,03
	50
	
	57,83
	130

	35 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	
	36
	
	
	52


Схема энергосистемы Астраханской области с учетом перспективного развития до 2021 г. приведена в приложении №4 к Программе.

13. Расчёты электроэнергетических режимов
В ходе разработки Программы выполнены расчеты перспективных электрических режимов на период 2017-2021 годов. 
Схемы потокораспределения электрической сети на 2017 - 2021 годы (нормальный режим на летний и зимний максимум потребления) приведены в приложении №2 к Программе.
Схемы потокораспределения электрической сети на 2017 и 2021 годы (ремонтно-аварийные режимы) приведены в приложении №3 к Программе.
По результатам расчётов электроэнергетических режимов выхода параметров из области допустимых значений отклонений не выявлено. 
14. Предложения по развитию дополнительных генерирующих мощностей в Астраханской области

С целью увеличения установленной электрической мощности энергосистемы области и повышения надежности электроснабжения потребителей имеются намерения о строительстве следующих объектов генерации, помимо перечисленных в пункте 9.1 раздела 9, не вошедших в проект схемы и программы развития ЕЭС России на 2016-2022 годы.
14.1. ООО «Астраханская ТЭС» для ПАО «Газпром» намерено осуществить строительство Астраханской ПГУ-ТЭЦ на территории ООО «Газпром добыча Астрахань» установленной мощностью 140,19 МВт. Схема выдачи мощности Астраханской ПГУ-ТЭЦ согласована филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» согласованы филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и утверждены ПАО «ФСК ЕЭС». Планируемый срок ввода электростанции, по информации заявителя, – 2018 год. Работа электростанции планируется в режиме когенерации.
Строительство собственной электростанции ПАО «Газпром» позволит повысить надежность электроснабжения Астраханского газоперерабатывающего завода.

 Особенностью строительства ТЭЦ Астраханского газоперерабатывающего завода является целенаправленность современной ТЭЦ на электроснабжение конкретного электрического приемника.
14.2.Строительство ветровых электростанций.
Согласно письму ООО «СоВиТек Рус» от 25.03.2014 №28 в IV квартале 2019 года планируется строительство ветровых электростанций:
- ВЭС «Тинаки» - 200 МВт;

- ВЭС «Промысловка» - 150 МВт.
14.3. Строительство солнечных электростанций для реализации электроэнергии на розничном рынке.

Согласно письму ГК «Энергия солнца» от 26.03.2015 №20-Т/2015 планируется строительство солнечных электростанций малой мощности: 
- от ПС 110/10 кВ Фунтово – 4,8 МВт;

- от ПС 110/35/10 кВ Володаровка – 4,8 МВт;

- от ПС 110/6 кВ Окрасочная – 4,8 МВт;

- от ПС 110/6 кВ Вододелитель – менее 4,8 МВт;

- от ПС 110/10-6 кВ Резиновая – 4,8 МВт;

- от ПС 110/10 кВ Промстройматериалы – 4,8 МВт;

- от ПС 110/10 кВ Заводская – менее 4,8 МВт;

- от КТП 10/0,4 кВ Котельная – менее 1,2 МВт.

Мощность солнечных электростанций для реализации электроэнергии на розничном рынке может составить величину около 34,8 МВт.
По итогам конкурса инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в отношении которых продажа электроэнергии (мощности) планируется на розничном рынке, победителем является ООО «СЭС «Наримановская» мощностью 244 кВт. Реализация данного инвестиционного проекта планируется с 2016 года.
Приложение № 1

к Программе
Центры питания

	№
	Наименование центра питания
	Класс напряжения, кВ
	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам 
	Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки 
	Профицит/дефицит мощности по результатам контрольных замеров максимума нагрузки
	Мощность по заключенным договорам

	Фактический резерв мощности

	
	
	
	∑Sуст
	Т-1
	Т-2
	Т-3
	
	
	
	

	
	
	
	МВА
	Sмакс, МВА
	S загр. МВА
	МВт
	МВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ПС 110/6 кВ Восточная
	110/6
	31
	16
	15
	
	14,4
	1,35
	2,35
	-2,56

	2
	ПС 110/10 кВ Кирикили
	110/10
	32
	16
	16
	
	19,7
	-2,9
	5,34
	-8,03

	3
	ПС 110/6 кВ Судостроительная
	110/6
	50
	25
	25
	
	27,5
	-1,25
	11,15
	-12,31

	4
	ПС 110/10 кВ Красный Яр
	110/10
	20
	10
	10
	
	11,2
	-0,7
	4,31
	-4,96

	5
	ПС 35/10 кВ Тишково
	35/10
	5,6
	1,6
	4
	
	2,5
	-0,82
	0,16
	-0,92

	6
	ПС 110/35/10 кВ Советская
	110/35/10
	12,6
	6,3
	6,3
	
	7,3
	-0,685


	0,01
	-0,65

	7
	ПС 35/6 кВ Началово
	35/6
	13,8
	6,3
	7,5
	
	7,6
	-0,985


	9,4
	-10,31

	8
	ПС 35/6 кВ Трусовская
	35/6
	32,5
	12,5
	20
	
	18,8
	-5,675


	4,48
	-9,76

	9
	ПС 110/10 кВ Вязовка
	110/10
	2,5
	2,5
	0
	
	2,6
	-0,1


	0,44
	-0,53

	10
	ПС 110/10 кВ Черный Яр-2
	110/10
	12,6
	6,3
	6,3
	
	8,9
	-2,285
	1,29
	-3,42

	11
	ПС 110/10-6 кВ Царевская
	110/10-6
	80,0
	40,0
	40,0
	
	34,4
	7,6
	27,7
	-20,64

	12
	ПС 110/10-6 кВ Южная
	110/10-6
	50,0
	25,0
	25,0
	
	15,0
	10,0
	13,21
	-2,75

	13
	ПС 35/6 кВ Октябрьская
	35/6
	18,9
	6,3
	6,3
	6,3
	11,1
	2,13
	2,73
	-0,75


Энергосистема Астраханской области





Республика Калмыкия





Республика Казахстан





Волгоградская область








PAGE  

_1523244492.xls
Диаграмма1

		Добыча сырой нефти и природного  газа;  предоставление услуг в этих областях

		Добыча прочих полезных ископаемых

		Производство пищевых продуктов, включая напитки

		Текстильное производство

		Производство одежды; выделка и крашение меха

		Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

		Обработка древесины и производство изделий из дерева  и пробки, кроме мебели

		Химическое производство

		Производство резиновых и пластмассовых изделий

		Производство готовых металлических изделий

		Производство машин и оборудования

		Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств

		Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

		Строительство

		Транспорт и связь

		Сельское хозяйство

		Сфера услуг

		Бытовое потребление (жилищно-коммунальный сектор)

		Потери в электрических сетях

		Собственные нужды электростанции

		Другие виды экономической деятельности



38.4

18.6

26.7

1.3

1.6

5.6

1.2

0.7

9.7

2.6

1.7

50.4

109.3

46.4

119.1

101.6

163.2

888.5

889.9

538.2



Лист1

		

		Промышленное производство		173.8

		в том числе:

		Добыча сырой нефти и природного  газа;  предоставление услуг в этих областях		38.4

		Добыча прочих полезных ископаемых		18.6

		Производство пищевых продуктов, включая напитки		26.7

		Текстильное производство		1.3

		Производство одежды; выделка и крашение меха		1.6

		Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви		5.6

		Обработка древесины и производство изделий из дерева  и пробки, кроме мебели		1.2

		Химическое производство		0.7

		Производство резиновых и пластмассовых изделий		9.7

		Производство готовых металлических изделий		2.6

		Производство машин и оборудования		1.7

		Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств		50.4

		Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		109.3

		Строительство		46.4

		Транспорт и связь		119.1

		Сельское хозяйство		101.6

		Сфера услуг		163.2

		Бытовое потребление (жилищно-коммунальный сектор)		888.5

		Потери в электрических сетях		889.9

		Собственные нужды электростанции

		Другие виды экономической деятельности		538.2

		ВСЕГО		3030





Лист1

		





Лист2

		





Лист3

		






