# РАСПОРЯЖЕНИЕ

# ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

27.04.2015                                                             303-р

О схеме и программе развития электроэнергетики Астраханской области на 2016 – 2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» утвердить прилагаемую схему и программу развития электроэнергетики Астраханской области на 2016 – 2020 годы.

Губернатор   Астраханской   области                                               А.А. Жилкин

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением

Губернатора

Астраханской области

от 27.04.2015  № 303-р

Схема и программа

развития электроэнергетики

Астраханской области

на 2016-2020 годы

1. Общие положения

Схема и программа развития электроэнергетики Астраханской области на 2016 – 2020 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с

- Федеральным законом от 26.03.2003  №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- техническим заданием на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Астраханской области на период 2016-2020 годов.

Астраханская область – субъект Российской Федерации (административный центр – город Астрахань)  –  входит в состав Южного федерального округа Российской Федерации. Её территория вытянута вдоль Нижней Волги. Она имеет границы с Волгоградской областью, Республикой Калмыкия,  Республикой Казахстан.

На площади в 49 тыс. км2 проживает 1005,241 тыс. чел., из них в городах — 66 %, в сельской местности — 34 %. Астраханская область включает 11 сельских районов, 442 села и поселка и 6 городов – Астрахань, Ахтубинск, Камызяк, Знаменск, Харабали и Нариманов.

На территории области ведется добыча природного газа и его переработка на действующем газохимическом комплексе – самом энергоемком предприятии в области.

В последние годы на шельфе Каспийского моря начата добыча нефти и попутного газа. Нефть и попутный газ будут поступать на переработку на предприятия, находящиеся за пределами Астраханской области.

Накопленный в предыдущие годы потенциал позволил Астраханской области сохранить в 2014 году лидерство среди регионов России по темпам промышленного производства, в том числе по темпам объемов производства в обрабатывающей промышленности, инвестиций в основной капитал, строительства, уровню занятости.

Основным социально-экономическим достижением 2014 года стало сохранение, а в основном рост практически всех значимых социально-экономических показателей, реализация ряда важнейших программ и намеченных мероприятий.

Основной макроэкономический показатель – валовой региональный продукт – за год увеличился почти на 2% и составил по предварительной оценке более 282 млрд рублей.

По темпам роста регион более чем  в 2 раза опережает показатели валового внутреннего продукта России (темп роста ВВП Российской Федерации – 100,6%).

По результатам комплексной оценки эффективности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2014 году Астраханская область вошла в состав 20 регионов с лучшими показателями качества, заняв 6-е место.

Эффективность функционирования экономики подтверждается финансовыми показателями. В целом по области объем прибыли рентабельных предприятий и организаций достиг 41,2 млрд руб., что более чем на треть выше уровня 2013 года.

За счет всех источников финансирования освоено 112,6 млрд рублей инвестиций. В последние два года наблюдается определенный рост инвестиций по сравнению с 2013 годом. Их доля в ВРП составит около 40%, что в полтора раза больше, чем в среднем по регионам России.

Темпы добычи прочих полезных ископаемых почти в 3 раза опередили нефтегазовый сектор. Индекс промышленного производства составил 129,0%. Это результаты инвестиционной программы двух ведущих предприятий нашего региона - ООО «Руссоль» и ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак».

В обрабатывающих производствах  по основным значимым для региона отраслям, кроме нефтегазового сектора, темпы роста колеблются от 100 до 105%.

Существенна доля электроэнергетики в общем объёме промышленного производства. Астраханская энергосистема обеспечивает централизованное электроснабжение потребителей, расположенных на территории области. Она входит в объединенную энергосистему Юга  – ОЭС Юга.

2. Анализ существующего состояния энергосистемы Астраханской области

2.1. Характеристика энергосистемы Астраханской области.

Характерной особенностью Астраханской энергосистемы является  расположение объектов энергетической инфраструктуры с северо-запада на юго-восток вдоль реки Волги на протяжении более 600 км. Около 80% всего потребления Астраханской энергосистемы сосредоточено на юге Астраханской области (г. Астрахань и его промышленная территория).

Энергосистема Астраханской области является тупиковой и связана с энергосистемой Волгоградской области двумя линиями электропередачи напряжением 110 кВ и четырьмя линиями электропередачи напряжением 220кВ. Кроме того, относительно небольшая часть электроэнергии по электрическим сетям напряжением 35, 110, 220кВ передается в энергосистемы республик Калмыкия и Казахстан.

На территории Астраханской области действуют четыре электрические станции:

- Астраханская ПГУ-117 (ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»);

- Астраханская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»);

- Астраханская ПГУ-235 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);

- ТЭЦ-Северная (ОАО «ТЭЦ-Северная»).

Общая установленная мощность тепловых электростанций Астраханской области на 01.01.2014  составляет:

- установленная электрическая мощность – 744 МВт;

- установленная тепловая мощность – 1139,8 Гкал/час.

Описание схемы электроснабжения Астраханской области

Наибольшую протяженность электрических сетей в Астраханской области имеют следующие организации:

- филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

- Астраханский район магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС.

Электрические сети филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС

Магистральные электрические сети

| Воздушные линии всего, км |  | 1961,29 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: | - напряжением 220 кВ (в габаритах 500 кВ) | 338,53 |
|  | - напряжением 220 кВ | 1495,83 |

Межгосударственные электрические сети

| Воздушные линии всего, км |  | 126,8 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: | - напряжением 110кВ | 126,8 |

Подстанции магистральных электрических сетей

| Подстанции всего, шт. |  | 11 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: | - напряжением 500кВ | 1 |
|  | - напряжением 220 кВ | 8 |
|  | - напряжением 110 кВ | 2 |

Электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»

| Класс напряжения подстанций | Количество подстанций, ед. | Количество силовых трансформаторов, ед. | Установленная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 кВ | 90 | 144 | 1808 |
| 35 кВ | 46 | 61 | 367,5 |
| 6/10 кВ | ТП- 3520 | 3850 | 895,59 |
| 6/10 | РП-73 | 73 | 38,81 |

| Тип линии | Напряжение, кВ | Протяженность по трассе, км |
| --- | --- | --- |
| ВЛ | 110 | 2368,2 |
|  | 35 | 653,9 |
|  | 0,4-10 | 16152,0 |
| КЛ | 35-110 | 4,78 |
|  | 0,4-10 | 1166,8 |

Электроэнергетика Астраханской области представлена организациями частной формы собственности с различной долей на рынке (в процентах от общей выработки):

организации, вырабатывающие электрическую энергию:

-ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» – 3451,3 млн кВт*час (99,1%);

-ОАО «ТЭЦ-Северная» – 37,3 млн кВт*час (0,9 %);

распределительные сетевые компании – транспортировщики:

-филиал ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» – 97%;

-прочие – 3%;

энергосбытовые компании:

- ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик, потребителями которого являются город Астрахань и муниципальные образования Астраханской области (71,46 % от общего объема потребления  электрической энергии);

- ОАО «Межрегионэнергосбыт», потребителем которого является ООО «Газпром добыча Астрахань» (24,44 % от общего объема потребления электрической энергии);

- филиал «Южный» ОАО «Оборонэнергосбыт» – гарантирующий поставщик,  потребители: войсковые части Ахтубинского района (1,69% от общего объема потребления электрической энергии);

- ООО «Русэнергосбыт» -  гарантирующий поставщик, потребитель – ОАО «РЖД» (0,92% от общего объема потребления  электрической энергии);

- ООО «Гарант энерго» - потребители: юридические лица (1,16 % от общего объема потребления электрической энергии);

- ОАО «Мосгорэнерго», потребителем которого является  ООО «Метро Кэш энд Керри» (0,11 % от общего объема потребления электрической энергии);

- ООО «МагнитЭнерго»,  потребителем которого является ЗАО «Тандер» (0,06 % от общего объема потребления электрической энергии).

2.2. Анализ существующего баланса мощности и электроэнергии энергосистемы Астраханской области.

Максимум потребления мощности  по территории  энергосистемы Астраханской области в 2014 году зафиксирован 30 января 2014 года в 19:00 при t= - 20,9°С и составил 806 МВт, что выше на 7,32% максимума 2013 года (751 МВт), зафиксированного 16 января 2013 года  в 10:00 при t= - 12,4°С. Указанное снижение связано с температурным фактором.

На час максимума потребления мощности по территории  энергосистемы Астраханской области в 2014 году нагрузка электростанций энергосистемы составила суммарно по ТЭС -  619 МВт, в том числе Астраханская ГРЭС -  121 МВт, Астраханская ТЭЦ-2 - 267 МВт, Астраханская ПГУ-235 - 228 МВт, ТЭЦ-Северная - 3 МВт. Принято из энергосистемы Волгоградской области 228 МВт, передано в другие энергосистемы всего 41 МВт, в том числе:

- «АкжайыкЭнерго»– 3 МВт;

- «Атырауэнерго» – 6 МВт;

- «Калмэнерго»– 32 МВт.

Потребление:

- ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» - 644 МВт;

- ОАО «Межрегионэнергосбыт» (Астраханский газоперерабатывающий завод)-100 МВт;

- ООО «Русэнергосбыт» ОАО «Российские железные дороги» -4 МВт;

- ОАО «Оборонэнергосбыт» - 4 МВт;

- ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» -5 МВт;

- собственные нужды ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»-46 МВт;

- потери ЕНЭС (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети»)-2 МВт.

Анализ максимумов потребления мощности за 2013 и 2014 годы

Максимум мощности в 2014 году 806 МВт зафиксирован 30 января в 19:00 при температуре (далее - t) -20,9 ºС, что на 7,3% выше максимального потребления 2013 года, зафиксированного 16 января в 10:00 при t = -12,4 ºС.

2.3. Баланс мощности по территории энергосистемы Астраханской области за 2010-2014годы (МВт).

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанции | Установленная мощность всего | 504 | 504 | 521 | 521 | 754 |
|  | Астраханская ТЭЦ-2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
|  | Астраханская ГРЭС | 100 | 100 | 117 | 117 | 117 |
|  | Астраханская ПГУ-235 (первая очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
|  | Астраханская ПГУ-235 (вторая очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
|  | Блок-станция ТЭЦ-Северная | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Ограничения мощности всего | 15 | 15 | 16 | 21 | 29 |
|  | Астраханская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | Астраханская ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Блок-станция ТЭЦ-Северная | 15 | 15 | 16 | 21 | 21 |
|  | Располагаемая мощность всего | 489 | 489 | 505 | 500 | 725 |
|  | Астраханская ТЭЦ-2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 372 |
|  | Астраханская ГРЭС | 100 | 100 | 117 | 117 | 117 |
|  | Астраханская ПГУ-235 (первая очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
|  | Астраханская ПГУ-235 (вторая очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
|  | Блок-станция ТЭЦ-Северная | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 |
|  | Нагрузка всего | 465 | 436 | 390 | 494 | 619 |
|  | Астраханская ТЭЦ-2 | 381 | 327 | 265 | 375 | 267 |
|  | Астраханская ГРЭС | 75 | 100 | 117 | 116 | 121 |
|  | Астраханская ПГУ-235 (первая очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
|  | Астраханская ПГУ-235 (вторая очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
|  | Блок-станция ТЭЦ Северная | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 |
| Потреб-ление мощности | По территории энергетической системы, включая потери ЕНЭС (зимний максимум) | 704 | 741 | 806 | 751 | 806 |
|  | (рост %) | -3,2 | 5,3 | 8,8 | -6,8 | 7,3 |
| Сальдо переток | По территории энергосистемы Астраханской области | 239 | 305 | 416 | 257 | 187 |

2.4. Баланс электрической энергии по территории энергосистемы Астраханской области за 2010-2014 годы (млн кВт*ч).

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка | Всего по энергосистеме Астраханской области | 2601,6 | 2612,7 | 3023,2 | 3462,6 | 4209,1 |
|  | Астраханская ТЭЦ-2 | 2135,1 | 2029,9 | 2142,8 | 1954,8 | 1723,4 |
|  | Астраханская ГРЭС | 429,2 | 546,0 | 858,3 | 860,4 | 833,2 |
|  | ПГУ-235 |  |  |  | 636,1 | 1647,4 |
|  | Блок-станция ТЭЦ-Северная | 37,3 | 36,8 | 22,2 | 11,3 | 5,1 |
| Электропотребление | По территории энергосистемы Астраханской области | 4202,8 | 4285,5 | 4321,6 | 4213,7 | 4376,5 |
|  | (рост %) | 5,4 | 1,97 | 0,84 | -2,49 | 3,86 |

2.5. Динамика изменения максимума нагрузки энергосистемы Астраханской области и крупных узлов нагрузки за последние 5 лет (МВт).

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимний период | 704 | 741 | 806 | 751 | 806 |
| рост, % | -3,2 | 5,3 | 8,8 | -6,8 | 7,3 |
| Летний период | 644 | 673 | 667 | 607 | 646 |
| рост, % | 13 | 4,5 | -0,9 | -9,0 | 6,4 |

2.6. Потребление электроэнергии и мощности крупного потребителя энергосистемы Астраханской области - Астраханского газоперерабатывающего завода.

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление, млн кВт*ч | 818,453 | 826,473 | 827,233 | 785,827 | 766,490 |
| рост, % | -2,13 | 0,98 | 0,09 | -5,01 | -2,5 |
| Собственный максимум потребляемой мощности, МВт | 119 | 117 | 116 | 116 | 113 |
| рост, % | 21,4 | -1,68 | -0,85 | 0,0 | 2,6 |

2.7. Потребление электроэнергии прочих крупных потребителей энергосистемы Астраханской области (млн кВт час).

| № | Наименование предприятия | Вид деятельности | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум –Р» | Транспортирование по трубопроводам нефти | 47,5 | 47,4 | 46,9 | 47,5 | 50,8 |
| 2. | МУП г.Астрахани «Астрводоканал» | Распределение воды | 62,1 | 57,2 | 56,6 | 52,8 | 52,6 |
| 3. | ООО «Газпром бурение» | Разведочное бурение | 10,8 | 7,8 | 4,8 | 6,6 | 5,7 |
| 4. | МКП г. Астрахани «Горсвет» | Предоставление прочих услуг | 20,4 | 18,6 | 18,3 | 17,7 | 19,6 |
| 5. | ОАО «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение» | Строительство судов | 16,4 | 13 | 13 | 6,3 | 1,6 |
| 6. | ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» | Строительство судов | 8,9 | 8,4 | 9,3 | 10,0 | 8,2 |
| 7. | ОАО «Желдорреммаш» | Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и передел- ке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов | 10,5 | 11,8 | 12,1 | 11,8 | 11,4 |

2.8. Структура потребления электроэнергии энергосистемы Астраханской области в 2014 году.

2.9. Потребление электрической энергии основными группами потребителей Астраханской области (млн кВт*ч).

| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленное производство | 204,2 | 213,2 | 196,8 | 182,6 | 253,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях | 37,5 | 37,8 | 35,6 | 35,2 | 37,3 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 17,5 | 19 | 19,4 | 17,5 | 19,2 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки | 23,1 | 34,7 | 30,9 | 26,5 | 26,6 |
| Текстильное производство | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Производство одежды, выделка и крашение меха | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 8,5 | 8,3 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 2,0 | 2 | 2,1 | 1,1 | 1,8 |
| Химическое производство | 2,1 | 2,5 | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 10,3 | 11 | 9,7 | 9,8 | 10,3 |
| Производство готовых металлических изделий | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Производство машин и оборудования | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 2,6 |
| Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 62,2 | 62,1 | 65,8 | 58,8 | 54,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 94,8 | 94,8 | 91,3 | 139,3 | 139,9 |
| Строительство | 54,8 | 65,4 | 62,6 | 69,7 | 60,3 |
| Транспорт и связь | 114,8 | 119,1 | 119,9 | 120,3 | 116,2 |
| Сельское хозяйство | 114,4 | 129,8 | 107,2 | 90,9 | 101,1 |
| Сфера услуг | 98,4 | 105,2 | 104,3 | 116,4 | 147,9 |
| Бытовое потребление (жилищно-коммунальный сектор) | 806,6 | 698,7 | 863,6 | 741,7 | 881,6 |
| Потери в электрических сетях | 902,1 | 915,2 | 835,2 | 902,5 | 858,3 |
| Собственные нужды электростанции |  |  |  |  |  |
| Другие виды экономической деятельности | 661,8 | 632,4 | 640,8 | 563,2 | 522,2 |
| ВСЕГО | 3094,5 | 2973,8 | 3021,66 | 2926,6 | 3081,0 |

2.10. Структура генерирующего оборудования электростанций по состоянию на 01.01.2015.

| № | Наименование электростанций | Собственник | Установленная электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астраханская ТЭЦ-2 (ТЭС) | ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго» | 380 | 910 |
| 2 | Астраханская ПГУ-110 (ТЭС) |  | 117 | 0 |
| 3 | Астраханская ПГУ-235 (ТЭС) |  | 235 | 131,8 |
| 4 | ТЭЦ-Северная (блок-станция) | ОАО «ТЭЦ-Северная» | 12 | 98 |
|  | ИТОГО: |  | 744 | 1139,8 |

2.10.1. Состав оборудования существующих электростанций ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

| № п/п | Наименование электростанции | Тип (марка) | Мощность | Год ввода | Срок службы, лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норма | факт |
| 1 | Астраханская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Турбины |  |  |  |  |
|  |  | LM6000 PF Sprint | 47 | 2011 | 12 | 4 |
|  |  | LM6000 PF Sprint | 47 | 2011 | 12 | 4 |
|  |  | К-23 | 23 | 2011 | 40 | 4 |
| 1.2 |  | Генераторы |  |  |  |  |
|  |  | BDAX-290ERJT | 48,5 | 2011 | 25 | 4 |
|  |  | BDAX-290ERJT | 48,5 | 2011 | 25 | 4 |
|  |  | ТТК-25-2У3-П | 25 | 2011 | 25 | 4 |
| 1.3 |  | Трансформаторы |  |  |  |  |
|  |  | ТДТН-63000/110 - У1 | 63 | 2011 | 25 | 4 |
|  |  | ТДТН-63000/110 - У2 | 63 | 2011 | 25 | 4 |
|  |  | ТДТН-40000/110 - У1 | 40 | 2011 | 25 | 4 |
| 2. | Астраханская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Турбины |  |  |  |  |
|  |  | ПТ-80/100-130/13 | 80 | 1985 | 25* | 29 |
|  |  | ПТ-80/100-130/13 | 80 | 1985 | 25* | 29 |
|  |  | Т-110/120-130-5 | 110 | 1988 | 25* | 26 |
|  |  | Т-110/120-130-5 | 110 | 1991 | 25* | 23 |
| 2.2 |  | Генераторы |  |  |  |  |
|  |  | ТВФ-120-2УЗ | 100 | 1985 | 25 | 29 |
|  |  | ТВФ-110-2ЕУЗ | 110 | 1985 | 30 | 29 |
|  |  | ТВФ-110-2ЕУЗ | 110 | 1988 | 30 | 26 |
|  |  | ТВФ-110-2ЕУЗ | 110 | 1991 | 30 | 23 |
| 2.3 |  | Трансформаторы |  |  |  |  |
|  |  | ТДЦ-125000/110-70-У1 | 125 | 1985 | 25 | 29 |
|  |  | ТДЦ-125000/110-70-У1 | 125 | 1985 | 25 | 29 |
|  |  | ТДЦ-125000/110-70-У1 | 125 | 1988 | 25 | 26 |
|  |  | ТДЦ-125000/110-70-У1 | 125 | 1991 | 25 | 23 |
| 3 | Астраханская ПГУ- 235 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Турбины |  |  |  |  |
|  |  | LM6000 PF DF Sprint | 49,0 | 2013 |  | 1 |
|  |  | LM6000 PF DF Sprint | 48,0 | 2013 |  | 1 |
|  |  | Т-20/23-4,5/0,18 | 20,0 | 2013 |  | 1 |
|  |  | LM6000 PF DF Sprint | 49,0 | 2013 |  | 1 |
|  |  | LM6000 PF DF Sprint | 49,0 | 2013 |  | 1 |
|  |  | Т-20/23-4,5/0,18 | 20,0 | 2013 |  | 1 |
| 3.2 |  | Генераторы |  |  |  |  |
|  |  | BDAX-290ERJT | 50 | 2013 |  | 1 |
|  |  | BDAX-290ERJT | 50 | 2013 |  | 1 |
|  |  | ТТК-25-2У3-П | 25 | 2013 |  | 1 |
|  |  | BDAX-290ERJT | 50 | 2013 |  | 1 |
|  |  | BDAX-290ERJT | 50 | 2013 |  | 1 |
|  |  | ТТК-25-2У3-П | 25 | 2013 |  | 1 |
| 3.3 |  | Трансформаторы |  |  |  |  |
|  |  | ТДТН-63000/110 - У1 | 63 | 2013 |  | 1 |
|  |  | ТДТН-63000/110 - У2 | 63 | 2013 |  | 1 |
|  |  | ТДТН-40000/110 - У1 | 40 | 2013 |  | 1 |
|  |  | ТДТН-63000/110 - У1 | 63 | 2013 |  | 1 |
|  |  | ТДТН-63000/110 - У2 | 63 | 2013 |  | 1 |
|  |  | ТДТН-40000/110 - У1 | 40 | 2013 |  | 1 |

2.10.2.Состав генерирующего оборудования ОАО «ТЭЦ-Северная».

| Тип котло-агрегата | Станц. номер | Паропроизводительность, т/ч | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Структура сжигаемого топлива | Давление перегретого пара, кгс/см2 | Температура перегретого пара, оС | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКЗ-75-39-ГМ | 1 | 75/80 | Барнаульский котельный завод | 1961 | газ-мазут | 39 | 440 | 100% |
| БКЗ-75-39-ГМ | 2 | 75/80 | Барнаульский котельный завод | 1962 | газ-мазут | 39 | 440 | 100% |
| БКЗ-75-39-ГМ | 3 | 75/80 | Барнаульский котельный завод | 1963 | газ-мазут | 39 | 440 | 100% (в резерве) |

| Тип котлоагрегата | Станц.номер | Производительность, т/ч | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Структура сжигаемого топлива | Давление макс., кгс/см2 | Температура макс., оС | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIMMAX 8000 | 1 | 6,878 | Завод по производству теплоэнергетического оборудования ООО «Теплостройпроект-С» | 2012 | Газ/дизель-ное топливо | 6 | 115 | 15% |
| RIM MAX 8000 | 2 | 6,878 |  | 2012 | Газ/дизель-ное топливо | 6 | 115 | 15% |
| RIM MAX 8000 | 3 | 6,878 |  | 2012 | Газ/дизель-ное топливо | 6 | 115 | 15% |
| RIM MAX 8000 | 4 | 6,878 |  | 2012 | Газ/дизель-ное топливо | 6 | 115 | 15% |
| RIM MAX 8000 | 5 | 6,878 |  | 2012 | Газ/дизель-ное топливо | 6 | 115 | 15% |
| RIM MAX 8000 | 6 | 6,878 |  | 2012 | Газ/дизель-ное топливо | 6 | 115 | 15% |

Паровые турбины:

| Тип турбоагрегата | Станц. номер | Установленная эл.мощ- ность, МВт | Завод-изготовитель турбин | Год ввода в эксплуатацию | Номинальная нагрузка регулируемых отборов пара, Гкал/ч, т/ч П-отб Т-отб |  | Давление перегретого пара, кгс/см2 | Температура перегретого пара, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровая турбина ПР-6-35/10/1,2м | 1 | 6 | Калужский турбинный завод | 1988 | 32,5Гкал/ч, 50т/ч | - | 35 | 435 |
| Паровая турбина ПР-6-35/15/5 | 2 | 6 | Калужский турбинный завод | 1963 | 32,5Гкал/ч, 50т/ч | - | 35 | 435 |

Электрические генераторы:

| Тип | Станц. номер | Установленная мощность, МВт | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-2-6-2 | 1 | 6 | Завод «Электроси- ла» им. С.М. Кирова | 1962 | износ 100% |
| Т-2-6-2 | 2 | 6 | Лысьвенский турбогенераторный завод | 1963 |  |

Газопоршневые установки:

| Тип | Станц номер | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение, В | Номинальная эл. мощность, кВт | Номинальная тепловая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JMC 612GS-N.LC | 1 | GEJenbacher | 2014 | 6000 | 2004 | 1833 |
| JMC 612GS-N.LC | 2 | GEJenbacher | 2014 | 6000 | 2004 | 1833 |
| JMC 612GS-N.LC | 3 | GEJenbacher | 2014 | 6000 | 2004 | 1833 |
| JMC 612GS-N.LC | 4 | GEJenbacher | 2014 | 6000 | 2004 | 1833 |

2.11. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности.

ОАО «ТЭЦ-Северная»

| Показатели работы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии, млн кВт*ч | 37,3 | 36,8 | 23,252 | 11,34 | 5,123 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 104,90 | 123,899 | 92,967 | 110,894 | 120,701 |

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

| Выработка электрической энергии, млн кВт*ч | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" всего | ТЭЦ-2 | ГРЭС | ПГУ-110 | ПГУ-235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2564,323 | 2135,135 | 429,188 | 0,000 | 0 |
| 2011 | 2575,903 | 2029,880 | 193,851 | 352,173 | 0 |
| 2012 | 3001,058 | 2142,767 | 0 | 858,290 | 0 |
| 2013 | 4213,7 | 1954,8 | 0 | 860,4 | 636,1 |
| 2014 | 4204,009 | 1723,386 | 0 | 833,204 | 1647,419 |

3. Основные характеристики электросетевого хозяйства

3.1. Структура электросетевого комплекса филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Донское ПМЭС.

| Воздушные линии всего, км |  | 1960,86 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: | - напряжением 220 кВ (в габаритах 500кВ) | 338,53 |
|  | - напряжением 220 кВ | 1495,83 |
|  | - напряжением 110кВ | 126,8 |

| Подстанции всего, ед. |  | 11 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: | - напряжением 500кВ | 1 |
|  | - напряжением 220 кВ | 8 |
|  | - напряжением 110 кВ | 2 |

| Оборудование подстанций: |  | ед. | МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| - силовые трансформаторы (автотрансформаторы) |  | 28 | 1929,1 |
| в том числе: | - напряжением 500кВ, | 3 | 501 |
|  | - напряжением 220 кВ | 14 | 1254 |
|  | - напряжением 110 кВ | 11 | 174,1 |
| - шунтирующие реакторы |  | 1 | 180 |
| в том числе: | - напряжением 500кВ, | 1 | 180 |
| - батареи статических конденсаторов |  | 3 | 105,8 |
|  | - напряжением 110 кВ | 3 | 52 |
|  | - напряжением 6 кВ | 2 | 5,8 |

Линии электропередачи:

| № | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Протяженность обслуживаемого участка по трассе, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ 220 кВ Южная-Черный Яр №1 | 220 | 100,52 | 54 |
| 2. | ВЛ 220 кВ Черный Яр-Астрахань | 220 | 238,01 | 54 |
| 3. | ВЛ 220 кВ Нефтепровод - Астрахань | 220 | 55,18 | 66 |
| 4. | ВЛ 220 кВ Астрахань-Рассвет | 220 | 0,83 | 54 |
| 5. | ВЛ 220 кВ Астрахань - Баррикадная I, II цепь | 220 | 54,55 | 58 |
| 6. | ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №1 | 220 | 62,85 | 90 |
| 7. | ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №2 | 220 | 54,07 | 62 |
| 8. | ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая | 220 | 234,62 | 48 |
| 9. | ВЛ 220 кВ Астрахань - Газовая | 220 | 65,02 | 86 |
| 10. | ВЛ 220 кВ Астрахань - Лиман | 220 | 136,99 | 40 |
| 11. | ВЛ 220 кВ Черный Яр - Нефтепровод | 220 | 184,61 | 78 |
| 12. | ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 - Астрахань | 220 | 30,04 | 0 |
| 13. | ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 - Рассвет | 220 | 30,3 | 0 |
| 14. | ВЛ 220 кВ Тяговая-1 - Харабали | 220 | 100,64 | 86 |
| 15. | ВЛ 220 кВ Тяговая-1 - Рассвет | 220 | 62,91 | 58 |
| 16. | ВЛ 220 кВ Харабали - Владимировка | 220 | 132,93 | 88 |
| 17. | ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр №2 | 220 | 94,28 | 80 |
| 18. | ВЛ 220 кВ Черный Яр - Большой Царын-1 I, II цепь | 220 | 54,55 | 64 |
| 19. | ВЛ 110 кВ Бузанская - Чертомбай с отпайкой на ПС ГНСВ (ВЛ №441) | 110 | 41,86 | 75 |
| 20. | ВЛ 110 кВ Бузанская - ГНСВ (ВЛ №443) | 110 | 30,76 | 54 |
| 21. | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Сайхин (ВЛ №756) | 110 | 15,38 | 62 |
| 22. | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Суюндук (ВЛ №757) | 110 | 38,93 | 74 |
| 23. |  |  |  |  |
|  | Всего по ВЛ |  | 1928,93 | 60,5 |
|  | В том числе | ВЛ 500 кВ | 338,53 | 54 |
|  |  | ВЛ 220 кВ | 1463,47 | 59,87 |
|  |  | ВЛ 110 кВ | 126,93 | 66,2 |

Подстанции:

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Установленная мощность, МВА | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 500 кВ Астрахань | 500/220/10 | 503,5 | 80 |
| 2 | ПС 220 кВ Баррикадная | 220/110/35/10/6 | 291 | 93 |
| 3 | ПС 220 кВ Владимировка | 220/110/35/6 | 146 | 98 |
| 4 | ПС 220 кВ Газовая | 220/110/10 | 250 | 4 |
| 5 | ПС 220 кВ Лиман | 220/110/35/10 | 104 | 85 |
| 6 | ПС 220 кВ Нефтепровод | 220/110/10 | 126 | 80 |
| 7 | ПС 220 кВ Рассвет | 220/110/10 | 250 | 94 |
| 8 | ПС 220 кВ Харабали | 220/110/10 | 95 | 81 |
| 9 | ПС 220 кВ Черный Яр | 220/110/10 | 126 | 81 |
| 10 | ПС 110 кВ Бузанская | 110/10 | 12,6 | 86 |
| 11 | ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | 110/35/10 | 25 | 87 |
|  | Всего |  | 1929,1 | 79 |
|  | В том числе | ПС 500 кВ(1ед.) | 503,5 | 80 |
|  |  | ПС 220 кВ (8 ед.) | 1388 | 77 |
|  |  | ПС 110 кВ (2ед.) | 37,6 | 86,5 |

3.2. Структура электросетевого комплекса филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Подстанции:

| № п/п | Наименование подстанций | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение трансформа- торов, кВ | Количество трансформаторов | Мощность силовых трансформаторов, МВА | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦРП | 1971 | 110/35/10 | 2 | 2х25,0 | 34,56 |
| 2 | Восточная | 1974 | 110/6 | 2 | 15,0+16,0 | 22,10 |
| 3 | Южная | 1983 | 110/10-6 | 2 | 2x25,0 | 62,60 |
| 4 | Трикотажная | 1974 | 110/35/6 | 2 | 2x40,0 | 20,72 |
| 5 | Городская | 1988 | 110/10-6 | 2 | 2x25,0 | 97,65 |
| 6 | Судостроительная | 1976 | 110/6 | 2 | 2x25,0 | 42,80 |
| 7 | Первомайская | 1983 | 110/35/6 | 2 | 2x16,0 | 64,44 |
| 8 | Северная | 1993 | 110/10-6 | 2 | 2x40,0 | 82,65 |
| 9 | Кири-Кили | 1985 | 110/10 | 2 | 2x16,0 | 11,14 |
| 10 | Лесная | 1965 | 110/35/6 | 2 | 2x15,0 | 40,50 |
| 11 | Стройиндустрия | 1969 | 110/35/10 | 2 | 2x16,0 | 40,30 |
| 12 | Окрасочная | 1974 | 110/6 | 2 | 2x10,0 | 48,24 |
| 13 | Резиновая | 1978 | 110/10-6 | 2 | 2x40,0 | 33,75 |
| 14 | Лесная-Новая | 1987 | 110/35/6 | 1 | 40,0 | 95,68 |
| 15 | Вододелитель | 1972 | 110/6 | 2 | 2x10,0 | 100 |
| 16 | Джакуевка | 1988 | 110/10 | 1 | 6,3 | 93,16 |
| 17 | Промстройматериалы | 1988 | 110/10 | 2 | 2x16,0 | 74,63 |
| 18 | Икряное | 1981 | 110/10 | 2 | 2x10,0 | 100 |
| 19 | Маячное | 1969 | 110/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 20 | Труд-Фронт | 1968 | 110/35/ 10 | 1 | 5,6 | 100 |
|  |  |  | 110/10 | 1 | 6,3 |  |
| 21 | Оранжерейная | 1965 | 110/10 | 2 | 6,3+10,0 | 40,30 |
| 22 | Мумра | 1983 | 110/35/10 | 1 | 6,3 | 58,33 |
| 23 | Житное | 1993 | 110/10 | 1 | 6,3 | 75,74 |
| 24 | Озерная | 1998 | 110/10 | 2 | 2x6,3 | 0 |
| 25 | Яндыки | 1965 | 110/35 10 | 2 | 7,5+6,3 | 100 |
| 26 | Оля | 1967 | 110/10 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 27 | Камышово | 1989 | 110/35/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 28 | Зензели | 1990 | 110/35/10 | 2 | 2x6,3 | 25,25 |
| 29 | Фунтово | 1974 | 110/10 | 2 | 2x16,0 | 39,53 |
| 30 | Евпраксино | 1971 | 110/35/10 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 31 | Водозабор | 1989 | 110/6 | 2 | 2x2,5 | 100 |
| 32 | ВОС | 1989 | 110/6 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 33 | Растопуловка | 1996 | 110/10 | 1 | 16,0 | 50,0 |
| 34 | Николо-Комаровка | 1968 | 110/35/ 10 | 1 | 6,3 | 100 |
|  |  |  | 110/10 | 1 | 6,3 |  |
| 35 | Чапаевская | 1973 | 110/35/6 | 1 | 6,3 | 100 |
| 36 | Табола | 1978 | 110/10 | 2 | 6,3+10,0 | 100 |
| 37 | Чаганская | 1985 | 110/10 | 2 | 2x6,3 | 89,01 |
| 38 | Раздор | 1981 | 110/35/10 | 2 | 2x10,0 | 100 |
| 39 | Камызяк | 1986 | 110/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 40 | Увары | 1987 | 110/10 | 1 | 16,0 | 100 |
| 41 | Новинская | 1986 | 110/10 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 42 | Тузуклей | 1992 | 110/35/10 | 1 | 10,0 | 81,0 |
| 43 | Коммунар | 1970 | 110/6 | 1 | 10,0 | 100 |
| 44 | Красный Яр | 1977 | 110/35/10 | 2 | 2x10,0 | 100 |
| 45 | Дружба | 1978 | 110/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 46 | Урусовка | 1973 | 110/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 47 | Сеитовка | 1979 | 110/10 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 48 | Ахтубинская | 1984 | 110/35/10 | 2 | 2x16,0 | 100 |
| 49 | Аксарайская | 1984 | 110/10 | 2 | 2x16,0 | 20,08 |
| 50 | Володаровка | 1968 | 110/35/10 | 2 | 2х16,0 | 53,74 |
| 51 | Сасыколи | 1976 | 110/35/10 | 1 | 16 | 100 |
| 52 | Тамбовка | 1980 | 110/35/10 | 1 | 10 | 100 |
| 53 | Вольное | 1976 | 110/10 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 54 | Ашулук | 1984 | 110/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 55 | Хошеутово | 1986 | 110/35/10 | 1 | 10,0 | 100 |
| 56 | Удачное | 1989 | 110/10 | 1 | 10,0 | 100 |
| 57 | Кочевая | 1983 | 110/6 | 1 | 10,0 | 100 |
| 58 | Водозабор-1 | 1983 | 110/6 | 1 | 6,3 | 100 |
| 59 | Ахтуба | 1983 | 110/6 | 1 | 10,0 | 47,09 |
| 60 | Рождественка | 1969 | 110/10 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 61 | Батаевка | 1986 | 110/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 62 | Джелга | 1980 | 110/6 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 63 | Пироговка | 1972 | 110/10 | 2 | 6,3+10,0 | 90,5 |
| 64 | Покровка | 1974 | 110/6 | 2 | 2x10,0 | 100 |
| 65 | Пологое Займище | 1973 | 110/6 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 66 | Советская | 1983 | 110/35/10 | 2 | 2x6,3 | 61,64 |
| 67 | Горбаневка-2 | 1983 | 110/35/10 | 2 | 10,0+6,3 | 100 |
| 68 | Капустин Яр | 1958 | 110/35/10 | 2 | 2x25,0 | 57,55 |
| 69 | Старица | 1963 | 110/10 | 1 | 2,5 | 100 |
| 70 | Вязовка | 1972 | 110/10 | 1 | 2,5 | 100 |
| 71 | Степная | 1980 | 110/6 | 1 | 6,3 | 100 |
| 72 | Дальняя | 1983 | 110/35/6 | 1 | 10,0 | 100 |
| 73 | Ступино | 1968 | 110/6 | 1 | 6,3 | 100 |
| 74 | Соленое Займище | 1988 | 110/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 75 | Старица 2 | 1991 | 110/10 | 1 | 6,3 | 95,29 |
| 76 | Солодники | 1969 | 110/10 | 1 | 2,5 | 62,50 |
| 77 | Черный Яр-2 | 1979 | 110/10 | 2 | 2x6,3 | 100 |
| 78 | Горная | 1981 | 110/6 | 1 | 16,0 | 25,0 |
| 79 | Ушаковка | 1971 | 110/6 | 2 | 2x10,0 | 100 |
| 80 | Ватажная | 1979 | 110/35/6 | 1 | 16,0 | 100 |
| 81 | Ленино | 1979 | 110/10 | 1 | 2,5 | 100 |
| 82 | Ветлянка | 1972 | 110/6 | 1 | 6,3 | 100 |
| 83 | Косика | 1972 | 110/10 | 1 | 10,0 | 100 |
| 84 | Солнечная | 1988 | 110/6 | 1 | 10,0 | 100 |
| 85 | Береговая | 1976 | 110/10 | 2 | 2,5+6,3 | 100 |
| 86 | Енотаевка | 1973 | 110/10 | 2 | 2x10,0 | 46,29 |
| 87 | Никольская | 1966 | 110/35/10 | 1 | 6,3 | 100 |
|  |  |  | 110/10 | 1 | 6,3 |  |
| 88 | Сероглазовка | 1982 | 110/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 89 | Царевская | 2007 | 110/10/6 | 2 | 2x40,0 | 33,14 |
| 90 | Юбилейная | 2010 | 110/10 | 2 | 2х40,0 | 29,75 |
| 91 | Кировская | 1973 | 35/6 | 2 | 2х10,0 | 25,00 |
| 92 | Стекловолокно | 1967 | 35/6 | 2 | 2х15,0 | 96,00 |
| 93 | Прогресс | 1987 | 35/6 | 2 | 2х16,0 | 56,93 |
| 94 | Кубанская | 1980 | 35/6 | 1 | 2,5 | 49,39 |
| 95 | ЖБК | 1972 | 35/6 | 2 | 10,0+6,3 | 29,13 |
| 96 | Котельная | 1991 | 35/10 | 1 | 4,0 | 92,05 |
| 97 | Царевская-2 | 1973 | 35/6 | 1 | 4,0 | 56,54 |
| 98 | Временная | 2008 | 35/6 | 1 | 10,0 | 31,25 |
| 99 | Трусовская | 1957 | 35/6 | 2 | 12,5+20,0 | 24,52 |
| 100 | Октябрьская | 1964 | 35/6 | 2 | 2х6,3 | 100 |
| 101 | Интернациональная | 1974 | 35/6 | 2 | 5,6+4,0 | 100 |
| 102 | Нефтебаза | 1977 | 35/6 | 2 | 2х6,3 | 34,18 |
| 103 | Линейная | 1970 | 35/10 | 1 | 4,0 | 100 |
| 104 | Николаевка | 1986 | 35/10 | 1 | 4,0 | 81,60 |
| 105 | Прикаспийская | 1980 | 110/35/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 106 | Травино | 1999 | 35/10 | 2 | 2х4,0 | 27,83 |
| 107 | НС-5 | 1974 | 35/6 | 1 | 2,5 | 100 |
| 108 | Калиновка | 1971 | 35/10 | 1 | 4,0 | 46,82 |
| 109 | Караванное | 1987 | 35/10 | 2 | 2х4,0 | 100 |
| 110 | Михайловка | 1989 | 35/10 | 1 | 4,0 | 100 |
| 111 | Бударино | 1992 | 35/10 | 1 | 4,0 | 100 |
| 112 | Бараний Бугор | 1974 | 35/6 | 1 | 2,5 | 41,12 |
| 113 | Бирюковка | 1974 | 35/10 | 2 | 4,0+2,5 | 100 |
| 114 | Началово | 1962 | 35/6 | 1 | 6,3 | 100 |
|  |  |  | 110/35/6 | 1 | 7,5 |  |
| 115 | Киреты | 1985 | 35/6 | 1 | 2,5 | 100 |
| 116 | Тумак | 1973 | 35/10 | 2 | 4,0+2,5 | 100 |
| 117 | Марфино | 1983 | 35/10 | 2 | 2,5+4,0 | 100 |
| 118 | Мултаново | 1978 | 35/10 | 1 | 4,0 | 100 |
| 119 | Зеленга | 1986 | 35/10 | 1 | 4,0 | 100 |
| 120 | Тишково | 1970 | 35/10 | 2 | 4,0+1,6 | 100 |
| 121 | Новинка | 1990 | 35/10 | 1 | 4,0 | 29,7 |
| 122 | Яблонька | 1973 | 35/6 | 1 | 4,0 | 100 |
| 123 | Послеспадовая | 1978 | 35/6 | 1 | 6,3 | 3,53 |
| 124 | Гремучая | 1981 | 35/6 | 1 | 2,5 | 100 |
| 125 | Присельская | 1978 | 35/10-6 | 2 | 2х6,3 | 100 |
| 126 | ХВТ | 1978 | 35/10-6 | 1 | 6,3 | 100 |
| 127 | Михайловка-1 | 1987 | 35/6 | 1 | 4,0 | 100 |
| 128 | Заволжская | 1978 | 35/10 | 1 | 6,3 | 100 |
| 129 | Грачевская | 1980 | 35/6 | 1 | 10 | 100 |
| 130 | Песчаная | 1980 | 35/6 | 1 | 4,0 | 100 |
| 131 | Капитанская | 1987 | 35/10 | 1 | 4,0 | 100 |
| 132 | Бассоль | 1962 | 35/6 | 1 | 5,6 | 100 |
| 133 | Горбаневка | 1958 | 35/10 | 1 | 3,2 | 100 |
| 134 | Грачи | 1979 | 35/6 | 1 | 4,0 | 100 |
| 135 | Садовая | 1979 | 35/10 | 1 | 4,0 | 100 |
| 136 | Черноземельский тракт | 1983 | трансформатор демонтирован |  |  |  |

### Основные характеристики линий электропередачи филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» напряжением 35-110 кВ

| № п/п | Наименование линий электропередачи | Год ввода в эксплуатацию | Количество цепей | Длина | В том числе на опорах |  |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по трассе в км | деревянных | металлических | железобетон-ных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВЛ 220/110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 453 (ТЭЦ-2-ГПП-1) | 1983 | 1 | 62,800 |  | 13,180 | 49,620 | 23,62 |
| 2 | № 456 (ТЭЦ-2 – Газовая) | 1986 | 1 | 50,900 |  | 9,330 | 41,570 | 22,88 |
|  |  |  | 2 | 11,300 |  | 4,200 | 7,100 |  |
|  |  |  | 2 | 3,700 |  | 0,600 | 3,100 |  |
| 3 | № 457 (Газовая- ГПП-1) | 1986 | 1 | 1,810 |  | 0,560 | 1,250 | 22,82 |
| 4 | № 133,134 участок ЦРП-Яксатово | 2003 | 2 | 21,700 |  | 10,250 | 11,450 | 77,88 |
|  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | № 455 (ТЭЦ-2-Кири-Кили) с отпайкой ВЧ-отбор | 1985 | 1 | 15,600 |  | 3,220 | 12,380 | 23,62 |
|  |  |  | 2 | 6,760 |  | 3,480 | 3,280 |  |
| 6 | № 454 (Кири-Кили-Газовая) с отпайками ПХ, ВЧ-отбор | 1985 | 1 | 38,590 |  | 5,370 | 33,220 | 23,62 |
|  |  |  | 2 | 18,610 |  | 4,590 | 14,020 |  |
| 7 | № 417 (Аксарайская-Ахтубинская) | 1978 | 1 | 10,750 |  | 0,670 | 10,080 | 31,27 |
|  |  |  | 2 | 0,190 |  | 0,130 | 0,060 |  |
| 8 | № 418 (Сеитовка-Аксарайская) | 1978 | 1 | 10,770 |  | 1,800 | 8,970 | 31,39 |
|  |  |  | 2 | 6,400 |  | 1,880 | 4,520 |  |
| 9 | № 419 (Сеитовка-Бузанская) | 1979 | 1 | 15,440 |  | 2,900 | 12,540 | 29,89 |
|  |  |  | 2 | 6,210 |  | 1,960 | 4,250 |  |
| 10 | № 420 (Бузанская-Урусовка) | 1969 | 1 | 18,250 |  | 3,550 | 14,700 | 53,64 |
|  |  |  | 2 | 0,450 |  | 0,450 | 0,000 |  |
| 11 | Отпайка Растопуловка от ВЛ № 420 | 1998 | 1 | 15,230 |  | 1,680 | 13,550 | 16,56 |
| 12 | Растопуловка (Растопуловка – Бузанская) | 1985 | 1 | 10,000 |  | 1,530 | 8,470 | 19,47 |
|  |  |  | 2 | 5,265 |  | 0,250 | 5,015 |  |
| 13 | № 437 (Бузанская-Володаровка) | 1975 | 1 | 44,960 |  | 1,510 | 43,450 | 36,32 |
|  |  |  | 2 | 2,230 |  | 0,900 | 1,330 |  |
| 14 | Отпайка Красный Яр, Дружба от ВЛ № 437 | 1975 | 1 | 13,960 |  | 2,570 | 11,390 | 32,93 |
|  |  |  | 2 | 0,240 |  | 0,240 | 0,000 |  |
| 15 | № 436 (Первомайская-Володаровка) с отпайкой Кири-Кили | 1966 | 1 | 31,530 |  | 2,840 | 28,690 | 34,47 |
|  |  |  | 2 | 3,600 |  | 0,830 | 2,770 |  |
| 16 | Отпайка КрасныйЯр, Дружба от ВЛ № 436 | 1966 | 1 | 14,640 |  | 2,470 | 12,170 | 64,29 |
|  |  |  | 2 | 0,240 |  | 0,240 | 0,000 |  |
| 17 | № 461(Кири-Кили-Водозабор) с отпайкой ВОС | 1983 | 1 | 8,848 |  | 0,540 | 8,308 | 21,32 |
|  |  |  | 2 | 6,950 |  | 1,900 | 5,050 |  |
| 18 | № 462(Кири-Кили-Водозабор) с отпайкой ВОС | 1983 | 1 | 8,807 |  | 0,910 | 7,897 | 21,37 |
|  |  |  | 2 | 6,737 |  | 2,140 | 4,597 |  |
| 19 | № 458 (Кири-Кили – Тяговая-2) | 1983 | 1 | 0,367 |  | 0,367 | 0,000 | 22,07 |
|  |  |  | 2 | 11,993 |  | 3,523 | 8,470 |  |
| 20 | № 459 (Кири-Кили – Тяговая-2) | 1983 | 1 | 0,180 |  | 0,000 | 0,180 | 22,07 |
|  |  |  | 2 | 12,190 |  | 4,300 | 7,890 |  |
| 21 | № 409 (Удачное-Сасыколи) | 1970 | 1 | 25,860 |  | 0,870 | 24,990 | 46,29 |
|  |  |  | 2 | 16,350 |  | 1,590 | 14,760 |  |
| 22 | № 410 (Сасыколи-Харабали) | 1975 | 1 | 29,680 |  | 1,140 | 28,540 | 32,79 |
|  |  |  | 2 | 16,350 |  | 1,590 | 14,760 |  |
| 23 | № 411 (Харабали-Тамбовка) | 1979 | 1 | 22,460 |  | 0,340 | 22,120 | 29,89 |
|  |  |  | 2 | 7,760 |  | 1,100 | 6,660 |  |
| 24 | № 412 (Тамбовка-Вольное) | 1975 | 1 | 24,340 |  | 0,000 | 24,340 | 36,33 |
|  |  |  | 2 | 12,690 |  | 2,240 | 10,450 |  |
| 25 | №413 (Вольное-Хошеутово) | 1985 | 1 | 20,810 |  | 0,000 | 20,810 | 23,62 |
|  |  |  | 2 | 7,050 |  | 1,800 | 5,250 |  |
| 26 | № 414 (Хошеутово-Ахтубинская) | 1973 | 1 | 23,990 |  | 1,330 | 22,660 | 40,91 |
|  |  |  | 2 | 2,120 |  | 0,670 | 1,450 |  |
| 27 | № 470 (Харабали-Ашулук) | 1978 | 1 | 58,300 |  | 2,800 | 55,500 | 31,27 |
| 28 | Отпайка Котельная от ВЛ Первомайская (110/35 кВ) | 1978 | 1 | 0,600 |  |  | 0,600 | 31,27 |
| 29 | Заволжская (Хошеутово-Заволжская) 110/35 кВ | 1992 | 2 | 20,330 |  | 1,330 | 19,000 | 19,01 |
| 30 | Городок-1 (ПС Растопуловка –РП Растопуловка) 110/10 кВ | 1998 | 2 | 5,500 |  | 1,500 | 4,000 | 16,56 |
| 31 | Городок-2 (ПС Растопуловка –РП Растопуловка) 110/10 кВ | 1998 | 2 | 5,500 |  | 1,500 | 4,000 | 16,56 |
| 32 | № 127, 128 с отпайками (Оранжерейная-Яндыки-Лиман-Оля) | 1960, 1965 | 2 | 53,860 |  | 7,785 | 46,075 | 77,88 |
| 33 | № 125, 126 (Баррикадная-Оранжерейная) | 1960, 1965 | 2 | 58,200 |  | 9,145 | 49,055 | 77,88 |
| 34 | № 135 (ГРЭС-Первомайская) | 1983 | 1 | 2,560 |  | 1,213 | 1,347 | 21,66 |
| 35 | № 121 с отпайками (Рассвет-Стройиндустрия-АЗРО) | 1961 | 1 | 21,840 |  | 3,718 | 18,122 | 100 |
| 36 | Увары 1,2 (Камызяк-Увары) | 1988 | 2 | 12,050 |  | 3,250 | 8,800 | 27,36 |
| 37 | Отпайка Промстройматериалы | 1988 | 2 | 1,200 |  | 0,686 | 0,514 | 21,32 |
| 38 | № 129 (Окрасочная-Лесная) | 1988 | 1 | 9,160 |  | 3,898 | 5,262 | 34,62 |
| 39 | № 130 (Окрасочная-Баррикадная) | 1979 | 1 | 17,590 |  | 1,099 | 16,491 | 20,452 |
| 40 | № 133, 134 с отпайками (ЦРП-Баррикадная-Табола-Камызяк-Чаганская-Маячное-Трудфронт-Мумра-Житное) | 1965, 1960, 1978, 1978, 1978, 1975, 1975, 1975, 1994 | 1 | 32,840 |  | 7,580 | 25,260 | 77,88 |
|  |  |  | 2 | 95,110 |  | 14,877 | 80,233 |  |
| 41 | № 151, 152 с отпайками (ЦРП-Камызяк-Раздор-Евпраксино- Тузуклей-Фунтово) | 1970 | 1 | 103,850 |  | 15,160 | 88,690 | 49,390 |
|  |  |  | 2 | 13,800 |  | 3,665 | 10,135 |  |
| 42 | № 137, 138 (Озерная-Камышово-Баррикадная) | 1984 | 1 | 59,340 |  | 1,530 | 57,810 | 24,40 |
| 43 | Зензели 1, 2 (Лиман-Зензели) | 1990 | 1 | 49,080 |  | 3,780 | 45,300 | 20,20 |
| 44 | Судостроительная 1,2 с отпайкой (ЦРП-Судостроительная-Южная) | 1986 | 2 | 12,110 |  | 4,560 | 7,550 | 23,41 |
| 45 | Городская 1, 2 (ТЭЦ-2-Городская) | 1988 | 2 | 2,700 |  | 2,400 | 0,300 | 16,02 |
| 46 | № 131, 132 (ГРЭС-ЦРП-Трикотажная) | 1963 | 2 | 6,900 |  | 4,310 | 2,590 | 100 |
| 47 | № 136 (Лиман-Камышово) | 1980 | 1 | 32,840 |  | 0,227 | 32,613 | 28,52 |
| 48 | № 171, 172 (ТЭЦ-2 –ЦРП) | 1984 | 2 | 1,687 |  | 1,054 | 0,633 | 24,40 |
| 49 | № 123,124,170,173 (Рассвет-Бузанская- АТЭЦ-2-ЦРП) | 1970 | 2 | 58,360 |  | 12,736 | 45,624 | 49,39 |
| 50 | Заводская 1, 2 с отпайками Рассвет-Заводская-Джакуевка-Вододелитель) | 1988 | 2 | 21,870 |  | 3,394 | 18,476 | 23,55 |
| 51 | № 122 с отпайками (Рассвет-Лесная- Стройиндустрия-АЗРО) | 1992 | 1 | 20,050 |  | 3,310 | 16,740 | 19,10 |
| 52 | Раздор-Чапаево-Новинская (Камызяк-Новинская-Чапаевская) | 1989 | 1 | 13,970 |  | 1,257 | 12,713 | 20,77 |
|  |  |  | 2 | 25,350 |  | 5,090 | 20,260 |  |
| 53 | № 101 (ТЭЦ-2 -Царевская) с отпайкой ПС Восточная | 2008 | 1 | 6,880 |  | 4,148 | 2,732 | 18,93 |
| 54 | № 102 (ПС Городская - ПС Юбилейная) | 1992 | 2 | 1,645 |  | 1,645 |  | 18,23 |
| 55 | № 103 (ПС Северная – ПС Юбилейная) | 1992 | 1 | 0,300 |  | 0,300 |  | 18,23 |
|  |  |  | 2 | 7,150 |  | 2,510 | 4,64 |  |
| 56 | Восточная-1 с отпайкамиВосточная (ПС Городская – ПС Царевская) | 1989 | 2 | 6,27 |  | 2,382 | 3,888 | 22,68 |
| 57 | № 104 (ПС Северная – ПС Царевская) | 1989 | 2 | 6,70 |  | 2,510 | 4,190 | 18,23 |
| 58 | Николаевка (110/35 кВ) (Октябрьская-Николаевка) | 1997 | 1 | 17,890 |  | 1,460 | 16,430 | 15,91 |
| 59 | Отпайка на ПС Прикаспийская от ВЛ Линейная | 1969 | 1 | 24,470 |  | 2,050 | 22,420 | 53,29 |
| 60 | Нефтебаза 1,2 (110/35 кВ) (Трусовская-Нефтебаза) | 1979 | 2 | 14,490 |  | 4,170 | 10,320 | 30,45 |
| 61 | Отпайка Октябрьская от ВЛ Нефтебаза 1,2 (110/35кВ) | 1957 | 2 | 1,200 |  | 0,685 | 0,515 | 100 |
| 62 | № 119 с отпайками (Рассвет-Береговая-Вододелитель) | 1971 | 1 | 41,800 |  | 3,321 | 38,479 | 41,53 |
| 63 | № 742 (Капустин Яр-Советская) | 1986 | 1 | 34,320 |  |  | 34,320 | 100 |
| 64 | № 297 Колобовка-Капустин Яр | 2010 | 1 | 9,53 |  | 1,53 | 8,0 | 96,00 |
| 65 | № 741 (Владимировка-Советская) | 1982 | 1 | 52,140 |  |  | 52,140 | 100 |
| 66 | № 701 (Капустин Яр-Пологое Займище) | 1958 | 1 | 26,60 | 26,60 |  |  | 100 |
| 67 | № 702 (Пологое Займище-Покровка) | 1958 | 1 | 18,870 | 18,87 |  |  | 100 |
| 68 | № 703 (Владимировка-Покровка) | 1958 | 1 | 9,100 | 9,100 |  |  | 100 |
| 69 | № 740 (Владимировка -Баскунчак) | 1991 | 1 | 12,570 |  | 5,420 | 7,150 | 19,38 |
|  |  |  | 2 | 30,880 |  |  | 30,880 |  |
| 70 | № 750 (Владимировка -Батаевка) | 1981 | 1 | 23,630 |  |  | 23,630 | 27,74 |
| 71 | № 704 (Владимировка-Джелга) | 1963 | 1 | 9,170 |  | 5,420 | 3,750 | 100 |
| 72 | № 755 (Джелга-Рождественка) | 1988 | 1 | 16,420 |  |  | 16,420 | 21,20 |
| 73 | № 705 (Джелга-Рождественка) | 1963 | 1 | 22,220 | 16,69 |  | 5,530 | 100 |
| 74 | Отпайкак ПС Батаевка от ВЛ № 705 | 1988 | 1 | 0,400 |  |  | 0,400 | 100 |
| 75 | № 707 (Рождественка-Пироговка) | 1971 | 1 | 43,100 |  |  | 43,100 | 32,53 |
| 76 | № 409 Заход на ПС Удачное | 1988 | 1 | 6,500 |  |  | 6,500 | 21,26 |
| 77 | № 708 (Пироговка-Удачное) | 1972 | 1 | 22,290 |  |  | 22,290 | 46,02 |
| 78 | Отпайка к ПС Ахтуба от ВЛ № 704 | 1983 | 1 | 1,010 |  |  | 1,010 | 100 |
| 79 | Отпайка к ПС Водозабор от ВЛ № 704, 750 | 1981 | 2 | 1,620 |  |  | 1,620 | 27,37 |
| 80 | № 320 (Райгород-Солодники) | 1994 | 1 | 24,200 |  |  | 24,200 | 18,37 |
| 81 | № 320 Заход на ПС Ушаковка | 1994 | 2 | 5,700 |  |  | 5,700 | 18,37 |
| 82 | № 721 (Солодники-Старица) | 2009 | 1 | 55,240 |  | 1,71 | 53,53 | 41,32 |
| 83 | Отпайка к ПС Вязовка от ВЛ № 721 | 2009 | 1 | 1,831 |  | 0,181 | 1,65 | 41,32 |
| 84 | Отпайка к ПС Ступино от ВЛ № 721 | 1976 | 1 | 5,800 |  |  | 5,800 | 36,16 |
| 85 | № 722 (Старица-Черный Яр) | 2003 | 1 | 22,400 |  |  | 22,400 | 100 |
| 86 | № 723 (Черный Яр-Никольская) | 1965 | 1 | 51,000 |  |  | 51,000 | 44,75 |
| 87 | Отпайка к ПС Черный Яр от ВЛ № 723 | 1974 | 1 | 4,720 |  |  | 4,720 | 44,75 |
| 88 | Отпайка к ПС Черный Яр от ВЛ № 781 | 1979 | 1 | 4,700 |  |  | 4,700 | 40,30 |
| 89 | Отпайка к ПС Ватажная от ВЛ № 723 | 1979 | 1 | 1,230 |  |  | 1,230 | 23,41 |
| 90 | Отпайка к ПС Ватажная от ВЛ №781 | 1988 | 1 | 1,100 |  |  | 1,100 | 71,05 |
| 91 | Отпайка к ПС Никольская от ВЛ №781 | 1979 | 1 | 38,100 |  |  | 38,100 | 44,75 |
| 92 | Отпайка к ПС Соленое Займище от ВЛ №723, 781 | 1986 | 2 | 6,200 |  |  | 6,200 | 23,41 |
| 93 | № 780 (Черный Яр-Горная) | 1980 | 2 | 1,800 |  |  | 1,800 | 37,85 |
| 94 | № 781 (Черный-Яр-Дальняя) | 1979 | 1 | 26,000 |  |  | 26,000 | 31,15 |
| 95 | Отпайка к ПС Ветлянка от ВЛ № 724 | 1974 | 1 | 4,760 |  |  | 4,760 | 40,50 |
| 96 | № 725 (Цаган-Аман-Енотаевка) | 1970 | 1 | 49,870 |  |  | 49,870 | 49,39 |
| 97 | № 727 (Енотаевка-Косика) | 1976 | 1 | 42,950 |  |  | 42,950 | 34,32 |
| 98 | № 728 (Косика-Ленино) | 1976 | 1 | 16,740 |  |  | 16,740 | 29,78 |
| 99 | № 729 (Ленино-Сероглазовка) | 1981 | 1 | 17,070 |  |  | 17,070 | 43,09 |
| 100 | № 730 (Сероглазовка-Нефтепровод) | 1981 | 1 | 21,200 |  |  | 21,200 | 43,09 |
| 101 | № 731 (Нефтепровод-Береговая) | 1971 | 1 | 17,030 |  |  | 17,030 | 31,15 |
| 102 | Отпайка от ВЛ № 728 к ПС Солнечная | 1988 | 1 | 0,240 |  |  | 0,240 | 21,20 |
| 103 | Отпайка 110 кВ на ПС Горбаневка от ВЛ№ 701 | 1978 | 1 | 3,040 |  |  | 3,040 | 72,32 |
| 104 | № 782 (Степная-Дальная) | 1980 | 1 | 25,300 |  |  | 25,300 | 31,03 |
| 105 | № 104 | 2011 | 1 | 1,909 |  | 1,009 | 0,900 | 16,64 |
| 106 | ВЛ-110 кВ ГТУ ТЭЦ- Капустин Яр-1 (портал ПС Капустин Яр-опора № 1;(опора №10 - портал ГТУ ТЭЦ); (опора №1 - опора №10) | 2013 | 1 | 1,208 |  | 0,988 | 0,220 | 9,92 |
| 107 | ВЛ-110 кВ ГТУ ТЭЦ- Капустин Яр-2 (портал ПС Капустин Яр-опора №1существующая) ; (опора №11 - портал ГТУ ТЭЦ) ; (опора, № 1 существующая- опора№2) L=0,095км;(опора №2-опора,№11)L=1,077км | 2013 | 1 | 1,255 |  | 0,8785 | 0,3765 | 9,92 |
| 108 | ВЛ-110 кВ ГТУ ТЭЦ- Советская (опора №1/существующая опора №10); (опора №10- портал ГТУ ТЭЦ) | 2013 | 1 | 1,167 |  | 0,908 | 0,259 | 9,92 |
|  | КЛ-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | № 102 | 2011 | 1 | 0,432 |  |  |  | 18,23 |
| 110 | № 103а | 2011 | 1 | 0,79 |  |  |  | 18,23 |
| 111 | № 104 | 2011 | 1 | 0,432 |  |  |  | 18,23 |
| 112 | КВЛ 110 кВ № 170 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-ЦРП) опора 1-опора 41 | 2013 | 1 | 7,343 |  | 4,048 | 3,295 | 7,75 |
| 113 | КВЛ 110 кВ № 170 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-ЦРП) АПГУ-35-опора 1 | 2013 | 1 | 0,451 |  |  |  | 7,75 |
| 114 | КВЛ 110 кВ № 466 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-Бузанская) опора 1-опора 41 | 2013 | 1 | 7,321 |  | 3,801 | 3,520 | 7,75 |
| 115 | КВЛ 110 кВ № 466 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-Бузанская) АПГУ-35-опора 1 | 2013 | 1 | 0,491 |  |  |  | 7,75 |
| 116 | КВЛ 110 кВ № 463 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-Кири-Кили № 1) | 2013 | 1 | 1,048 |  |  |  | 7,75 |
| 117 | КВЛ 110 кВ № 463, 464 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-Кири-Кили) | 2013 | 2 | 0,033 |  | 0,066 |  | 7,75 |
| 118 | КВЛ 110 кВ № 464 (КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235-Кири-Кили № 2) | 2013 | 1 | 1,0581 |  |  |  | 7,75 |
|  | ВЛ-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Кировская 1,2 с отпайкой (ГРЭС-Кировская-ЖБК) | 1963 | 2 | 2,51 |  | 2,405 | 0,105 | 100 |
| 120 | Бирюковка (Евпраксино-Бирюковка | 1981 | 1 | 15,36 |  | 0,307 | 15,053 | 27,36 |
| 121 | НС-4 с отпайкой (Евпраксино-НС-4-Яблонька) | 1974 | 1 | 15,9 |  | 0,620 | 15,28 | 38,21 |
| 122 | Стекловолокно 1,2 с отпайкой (ГРЭС-Стекловолокно-Прогресс) | 1963 | 2 | 3,17 |  | 2,591 | 0,579 | 100 |
| 123 | Бударино (Лиман-Бударино) | 1982 | 1 | 21,21 |  | 0,34 | 20,87 | 25,31 |
| 124 | Травино (Увары-Травино) | 1972 | 1 | 7,900 |  | 0,600 | 7,300 | 43,09 |
| 125 | Тутинка (Увары-Тутинка) | 1990 | 1 | 11,300 |  | 1,080 | 10,220 | 26,30 |
| 126 | НС-5 (Раздор-НС-5) | 1978 | 1 | 10,140 |  | 0,360 | 9,780 | 31,15 |
| 127 | Калиновка (Коммунар-Травино) | 1970 | 1 | 18,400 |  | 3,100 | 15,300 | 46,02 |
| 128 | Началово 2 (ЦРП-Началово) | 1958 | 1 | 6,21 |  |  | 6,21 | 40,50 |
|  |  |  | 2 | 7,52 |  | 0,850 | 6,670 |  |
| 129 | Отпайка Интернациональная от Нефтебаза 1,2 | 1957 | 2 | 1,210 |  | 1,210 |  | 30,45 |
| 130 | Киреты (Камышово– Киреты) | 1982 | 1 | 18,070 |  | 0,160 | 17,910 | 26,82 |
| 131 | Лесная (Трусовская - Лесная) | 1957 | 1 | 6,210 |  | 3,720 | 2,490 | 100 |
|  |  |  | 2 | 4,260 |  | 2,560 | 1,700 |  |
| 132 | Караванная (Яндыки-Караванная) | 1982 | 1 | 26,020 |  | 2,580 | 23,440 | 26,30 |
| 133 | Линейная (Баррикадная-Прикаспийская) | 1971 | 1 | 38,090 |  | 1,090 | 37,00 | 53,29 |
| 134 | Николаевка 2 (Баррикадная – Николаевка) | 1985 | 1 | 34,850 |  | 0,150 | 34,700 | 23,96 |
| 135 | Черноземельский тракт (Лиман-Черноземельский тракт) с отпайкой на ПС Караванная | 1979 | 1 | 35,910 |  | 0,718 | 35,192 | 30,11 |
| 136 | Началово 1 (Кировская-Началово) | 1958 | 1 | 6,590 | 1,920 | 0,870 | 3,800 | 100 |
|  |  |  | 2 | 0,830 |  | 0,096 | 0,734 |  |
| 137 | Центральная 1, 2 с отпайками (ГРЭС-Трикотажная-Царевская) | 1989 | 2 | 7,620 |  | 1,814 | 5,806 | 34,62 |
| 138 | Отпайка на ПС Трикотажная (Городcкая-Центральная-Царевская) | 1989 | 2 | 0,480 |  | 0,480 |  | 46,55 |
| 139 | Царевская 1,2 с отпайкой (ГРЭС-ЦРП-Царевская) | 1989 | 2 | 5,940 |  | 4,000 | 1,940 | 46,55 |
| 140 | Отпайка на ПС ЦРП (Городcкая-Центральная-Царевская) | 1989 | 2 | 2,225 |  | 0,580 | 1,645 | 46,55 |
| 141 | Тишково (Евпраксино – Тишково) | 1970 | 1 | 43,700 |  | 1,460 | 42,240 | 46,551 |
| 142 | Марфино (Володаровка - Марфино) | 1975 | 1 | 25,300 |  | 1,360 | 23,940 | 36,32 |
| 143 | Мултаново (Марфино– Мултаново) | 1975 | 1 | 10,300 |  | 0,440 | 9,860 | 36,32 |
| 144 | Тумак (Володаровка– Тумак) | 1974 | 1 | 22,600 |  | 0,290 | 22,310 | 38,39 |
| 145 | Зеленга (Тумак - Зеленга) | 1974 | 1 | 15,530 |  | 0,870 | 14,660 | 38,39 |
| 146 | Отпайка Новинка от ВЛ Тумак | 1989 | 1 | 0,710 |  |  | 0,710 | 38,39 |
| 147 | Присельская (Сасыколи-Присельская) | 1975 | 1 | 19,650 |  | 0,320 | 19,330 | 36,49 |
| 148 | Послеспадовая (Сасыколи- Послеспадовая) | 1985 | 1 | 0,340 |  |  | 0,340 | 23,68 |
|  |  |  | 2 | 4,930 |  | 1,220 | 3,710 |  |
| 149 | Гремучая (Тамбовка – Гремучая) | 1979 | 2 | 17,900 |  | 4,100 | 13,800 | 29,89 |
| 150 | ХВТ (Сасыколи - ХВТ) | 1978 | 1 | 19,070 |  | 0,930 | 18,140 | 31,27 |
|  |  |  | 2 | 4,930 |  | 1,220 | 3,710 |  |
| 151 | Михайловка (Сасыколи-Михайловка) | 1983 | 1 | 25,300 |  | 0,350 | 24,950 | 22,07 |
| 152 | Бассоль (Владимировка-Бассоль) | 1965 | 1 | 4,540 | 4,540 |  |  | 100 |
| 153 | Горбаневка (Капустин Яр-Горбаневка) | 1965 | 1 | 9,800 | 9,800 |  |  | 100 |
| 154 | Садовая (Горбаневка-Садовая) | 1979 | 1 | 19,800 |  |  | 19,800 | 30,68 |
| 155 | Грачевская (Ватажная-Грачевская) | 1980 | 1 | 6,400 |  |  | 6,400 | 31,15 |
| 156 | Песчаная (Грачевская-Песчаная) | 1980 | 1 | 19,120 |  |  | 19,120 | 28,83 |
| 157 | Пришибинская | 1979 | 1 | 12,270 |  |  | 12,270 | 31,03 |
| 158 | Ильинка 1,2 | 2005 | 2 | 4,000 |  | 0,800 | 3,200 | 0 |
|  | КЛ-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Спуск 35 кВ на ПС 35/6 кВ Временная | 2008 | 1 | 0,090 |  |  |  | 31,25 |

Износ основных производственных фондов составляет:

- общий износ по оборудованию – 84,4%, в том числе:

- по трансформаторному оборудованию – 89,6%;

- по коммутационным аппаратам –78,8%;

- общий износ по линиям электропередачи – 75,3%, в том числе:

- по ВЛ 35-110 кВ – 72%;

- по ВЛ 0,4-6/10 кВ – 79,8%;

- по КЛ 35-110 кВ – 6,3%;

- по КЛ 0,4-6/10 кВ – 65,6%.

4. Основные внешние электрические связи энергосистемы Астраханской области

Энергосистема Астраханской области

Республика Калмыкия

Республика Казахстан

Волгоградская область

Основные внешние электрические связи энергосистемы Астраханской области с другими энергосистемами:

с энергосистемой Волгоградской области:

- ВЛ 220 кВ Трубная –Владимировка №1 (ВЛ 220 кВ Владимировка–1);

- ВЛ 220 кВ Трубная– Владимировка №2 (ВЛ 220 кВ Владимировка–2);

- ВЛ 220 кВ Южная –Черный Яр [в габаритах 220 кВ] (ВЛ 220 кВ Чёрный Яр);

- ВЛ 220 кВ Южная –Чёрный Яр [в габаритах 500 кВ] (ВЛ 220 кВ Южная–Черный Яр);

- ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110кВ №297), разомкнутая в нормальном режиме;

- ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на Ушаковка  (ВЛ 110кВ №320), разомкнутая в нормальном режиме;

с энергосистемой Республики Калмыкия:

- ВЛ 220 кВ Черный Яр Большой Царын -1  I цепь;

- ВЛ 220 кВ Черный Яр Большой Царын -1  II цепь;

- ВЛ 110кВ Лиман – Каспийская- 2 (ВЛ 110кВ 139);

- ВЛ 110кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110кВ 140);

- ВЛ 110кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на Ветлянка (ВЛ 110кВ 724);

- ВЛ 110кВ Цаган-Аман – Енотаевка (ВЛ 110кВ 725);

- ВЛ 110кВ Дальняя – Ковыльная (ВЛ 110кВ 783);

- ВЛ 110кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайками (ВЛ 110кВ  Красносельская), (разомкнутая в нормальном режиме);

с  энергосистемами Республики Казахстан:

- ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин (ВЛ № 756);

- ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук (ВЛ № 757);

- ВЛ 110 кВ Бузанская – Чертомбай с отпайкой на ПС ГНСВ (ВЛ № 441);

- ВЛ 110 кВ Бузанская – ГНСВ (ВЛ № 443).

5. Динамика потребления тепловой энергии и структура отпуска теплоэнергии от электростанций и котельных в Астраханской области

Теплоснабжение потребителей Астраханской области осуществляется от разных источников, как централизованных, так и нецентрализованных.

От централизованных источников в основном снабжаются тепловой энергией потребители г. Астрахани, г. Нариманова, г. Камызяка, г. Харабали, с. Черный Яр, г. Ахтубинска, р.п. Верхний Баскунчак.

5.1. Система теплоснабжения Южного филиала ООО «Газпром энерго».

Система теплоснабжения Южного филиала ООО «Газпром энерго» представляет собой самостоятельную систему, обслуживающую промышленную площадку Астраханского газоконденсатного месторождения. Основной нагрузкой является производство пара для технологических нужд газоперерабатывающего завода, отопление и горячее водоснабжение. Источником теплоснабжения являются две котельные – Узловая и Пусковая, работающие на природном газе. Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 700 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от разных источников. Отпуск тепловой энергии в паре и горячей воде для нужд ГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» осуществляется с коллекторов пусковой котельной. Тепловая энергия для организаций Аксарайского промузла кроме ГПЗ осуществляется с коллекторов Узловой котельной.

Структура отпуска тепловой энергии (по параметрам пара) от котельных

Южного филиала ООО «Газпром энерго» за 2014 год

| № п/п | Наименование источника | Отпуск тепловой энергии в 2014 году, тыс. Гкал | Параметры пара/ вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пусковая котельная |  |  |
| 1. | Пар высокого давления | 1278,170 | 36-39кгс/см2 (380-420 0С) |
| 2. | Пар низкого давления | 46,998 | 4,5-5,06кгс/см2 (160-200 0С) |
|  | Узловая котельная пар не отпускает |  |  |

5.2. Основные характеристики теплосетевого хозяйства филиала      ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в городе Астрахани.

Теплоснабжение осуществляется от шести крупных источников тепловой энергии – ТЭЦ-2, котельных «Городская», «Центральная», «Покровская», №1, и котельной Т-15, принадлежащей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

На балансе филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в городе Астрахани (далее – филиал) находятся водяные тепловые сети общей протяженностью 482,1 км (223 км трассы) в однотрубном исчислении, условным диаметром от 32 до 1000 мм, из них надземного исполнения – 332,8 км (151,9 км трассы), канального – 115,5 км (55,0 км трассы), бесканального – 33,8 км (16,0 км трассы). Сети построены в период с 1960 по 2011 год. Нуждаются в замене – 402,4 км (186,3 км трассы), из них ветхих – 213,9 км (99 км трассы).

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения в горячей воде, от которых осуществляется теплоснабжение тепловых сетей филиала, составляет:

| Всего | – 1776,6 Гкал/ч |
| --- | --- |
| В том числе мощностью: |  |
| до 3 Гкал/ч | – 9,2 Гкал/ч (котельные № 2, 3, 5, 17, 21, 22, Т-15); |
| от 3 до 20 Гкал/ч | – 67,1 Гкал/ч (котельные № 6, 9, 10, 12, 15, 16, 36, 51, 52, 53); |
| от 20 до 100 Гкал/ч | – 108,6 Гкал/ч (ПГУ-110, котельная №1, «Покровская); |
| свыше 100 Гкал/ч | – 1591,7 Гкал/ч (ТЭЦ-2, ПГУ-235, котельные «Центральная», «Городская»); |
| Число теплоисточников: |  |
| Всего | – 24; |
| В том числе мощностью: |  |
| до 3 Гкал/ч | – 7; |
| от 3 до 20 Гкал/ч | – 10; |
| от 20 до 100 Гкал/ч | – 3; |
| свыше 100 Гкал/ч | – 4. |

Отпуск тепловой энергии от теплоисточников  осуществляется в горячей воде.

На теплоисточниках ТЭЦ-2, котельных «Покровская», «Центральная», №1, 6, 16, 21, 22, 36, 52 установлены коммерческие узлы учета тепловой энергии и теплоносителя.

Существующие мощности котельных «Центральная», «Покровская»,  «Городская», № 1, 5, 9,  15, 16, 17,  Т-15, 36, 51, 52  в основном превышают величину максимальной присоединенной к тепловой сети нагрузки.

В настоящее время все источники теплоснабжения  в городе работают локально, каждый – на свою зону. Тепловые сети выполнены по тупиковой схеме, двухтрубными либо четырехтрубными (в одном канале проложены сети отопления и горячего водоснабжения), циркуляционными, подающими одновременно тепловую энергию на отопление, вентиляцию, технологические нужды и горячее водоснабжение.

Система теплоснабжения:

- на котельных «Центральная»,  № 2, 3, 5, 9, 12, 16, 22, 36, 51, 52, т-15 - закрытая,

- на теплоисточниках ТЭЦ-2, ГРЭС-ПГУ-110, котельных «Покровская»,  «Городская», №1, 6, 10,15, 16,17, 21,53  - открытая.

Система горячего водоснабжения работает круглогодично. Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется централизованно по качественному методу, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику с соблюдением утвержденных температурных графиков.

5.3 Динамика потребления тепловой энергии от электростанций и котельных города Астрахани за 2010-2014 годы.

| ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал | 2078 | 2185 | 2154 | 1949 | 2101 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал | -313 | 107 | -31 | -205 | 152 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 0 | 0 | 0 |  | +7,8 |
| Астраханская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал | 1231 | 1412 | 1580 | 1423 | 1518 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал | -198 | 182 | 168 | -157 | 95 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 0 | 0 | 0 |  | +6,7 |
| Астраханская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал | 357 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал | -44 | -138 | -219 | 0 | 0 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Астраханская ПГУ-235 |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал |  |  |  | 61 | 231 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал |  |  |  | 61 | 170 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  |  |  | 0 | +279 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс Гкал | 206 | 231 | 252 | 175 | 22 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал | -23 | 24 | 21 | -77 | -153 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 0 | 0 | 0 | 0 | -87,4 |
| Малые котельные |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал | 283 | 317 | 322 | 308 | 331 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал | -48 | 34 | 4 | -14 | +23 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 0 | 0 | 0 | 0 | +7,5 |
| Астраханская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал | - | 5.4 | 0.0 | 00 | 0 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал | 0.0 | 0.0 | -5.4 | 00 | 0 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 00 | 0 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 318,8 | 305,4 | 296,8 | 291,3 | 292,1 |

Динамика потребления тепловой энергии по Астраханской области за 2010-2014 годы

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал | 11875,21 | 12260,89 | 11946,8 | 11481,42 | 11511,54 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс. Гкал | 1013,24 | 385,68 | -314,09 | -465,38 | 30.12 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 9,3 | 3,1 | -2,6 | -3,9 | 0,26 |

5.4. Структура отпуска теплоэнергии (по параметрам пара) от электростанций и котельных генерирующих компаний Астраханской области за 2014 год по филиалу ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».

| № п/п | Наименование энергоисточника | Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | Параметры пара, вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергокомпания, ТЭС |  |  |  |
| Всего от ТЭС, в том числе.: |  | 1748,67 |  |
| 1 | Астраханская ТЭЦ-2 | 1517,9 | газ |
| 2 | Астраханская ПГУ-235 | 230,77 | газ |
| Котельные (энергокомпаний, муниципальные) |  |  |  |
| Всего от котельных, в том числе.: |  | 352,671 | газ |
| 1 | Центральная | 21,627 | газ |
| 2 | Городская | 128,464 | газ |
| 3 | Покровская | 18,058 | газ |
| 4 | №1 | 45,707 | газ |
| 5 | №2 | 3,978 | газ |
| 6 | №3 | 1,157 | мазут |
| 7 | №5 | 0,469 | дизель |
| 8 | №6 | 17,599 | газ |
| 9 | №7 | 1,185 | газ |
| 10 | №9 | 5,535 | газ |
| 11 | №10 | 22,581 | газ |
| 12 | №12 | 4,387 | газ |
| 13 | №13 | 0,298 | электроэнергия |
| 14 | №15 | 8,764 | газ |
| 15 | №16 | 11,854 | газ |
| 16 | №17 | 2,414 | газ |
| 17 | №21 | 4,066 | газ |
| 18 | №22 | 3,101 | газ |
| 19 | №28 | 1,336 | газ |
| 20 | №36 | 2,078 | мазут |
| 21 | №47 | 0,139 | газ |
| 22 | №48 | 0,126 | газ |
| 23 | №51 | 15,350 | газ |
| 24 | №52 | 5,979 | газ |
| 25 | №53 | 26,280 | газ |
| 26 | Т-15 | 0,139 | газ |
| Блок-станции (электростанции предприятий других отраслей) |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  | - | - |  |

5.5. Отпуск тепловой энергии теплоисточниками города Астрахани

(тыс. Гкал).

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии электростанциями: |  |  |  |  |  |
| Астраханская ТЭЦ-2 | 1231 | 1412 | 1580 | 1423 | 1518 |
| Астраханская ГРЭС | 357 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| Астраханская ПГУ-235 | - | - | - | 61 | 231 |
| ОАО «ТЭЦ-Северная» | 104,9 | 104,30 | 93,0 | 98.0 |  |
| Котельные ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | 490 | 548 | 574 | 465,9 | 352,5 |
| Котельные МУП города Астрахани «Коммунэнерго» | 318,8 | 305,4 | 296,8 | 308 |  |
| Всего | 2501,7 | 2593,7 | 2543,8 | 2355,9 | 2101,5 |

5.6. Динамика потребления тепловой энергии в 2010-2014годах (МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»)

|  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные показатели топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (Гкал): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - выработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельными |  |  |  | 310858 |  |  | 321020 | 358970 | 319664 | 322400 |
| - полезный отпуск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельными |  |  |  | 318812 |  |  | 305371 | 296801 | 291361 | 300373 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут (тыс.тонн) |  |  |  | 0,393 |  |  | 0,505 | 0,416 | 0,322 | 0,380 |
| - газ (млн куб.м) |  |  |  | 46,049 |  |  | 47,866 | 49,241 | 44,219 | 47,932 |
| - печное топливо (тыс.тонн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уголь (тыс.тонн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Потребление тепловой энергии в разрезе основных потребителей (Гкал): |  |  |  | 318812 |  |  | 305371 | 296801 | 291361 | 300373 |
| промышленность |  |  |  | 31628 |  |  | 30099 | 27509 | 23186 | 28990 |
| транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население |  |  |  | 235992 |  |  | 222091 | 218049 | 223245 | 220954 |
| коммунально-бытовой сектор |  |  |  | 51192 |  |  | 53181 | 51243 | 44930 | 50429 |
| 5.7. Структура отпуска теплоэнергии (по параметрам пара) от котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» за 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование энергоисточника | Отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал |  |  | Параметры пара, вид топлива |  |  |  |  |  |
| Котельные (энергокомпаний, муниципальные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего от котельных, в т.ч.: |  |  |  | 325,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | котельная №Т-1 |  | 143,589 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 2 |  | котельная №Т-2 |  | 36,266 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 3 |  | котельная №Т-3 |  | 5,277 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 4 |  | котельная №Т-4 |  | 24,853 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 5 |  | котельная №Т-6 |  | 56,721 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 6 |  | котельная №Т-8 |  | 6,66 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 7 |  | котельная №Т-9 |  | 4,901 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 8 |  | котельная №Т-10 |  | 3,665 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 9 |  | котельная №Т-11 |  | 1,495 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 10 |  | котельная №Т-12 |  | 0,578 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 11 |  | котельная №Т-13 |  | 0,307 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 12 |  | котельная №Т-14 |  | 0,924 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 13 |  | котельная №Т-15 |  | 2,071 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 14 |  | котельная №Т-16 |  | 1,977 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 15 |  | котельная №Т-17 |  | 1,957 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 16 |  | котельная №Т-18 |  | 0,107 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 17 |  | котельная №Т-19 |  | 0,403 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 18 |  | котельная №Т-20 |  | 3,172 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 19 |  | котельная №Т-21 |  | 2,964 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 20 |  | котельная №Т-22 |  | 0,236 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 21 |  | котельная №Т-23 |  | 6,013 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 22 |  | котельная №Т-24 |  | 0,401 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 23 |  | котельная №Т-25 |  | 0,259 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |
| 24 |  | котельная №Т-41 |  | 1,545 |  |  | горячая вода, мазут топочный |  |  |  |  |
| 25 |  | котельная №Т-43 |  | 0,909 |  |  | горячая вода, мазут топочный |  |  |  |  |
| 26 |  | котельная №Т-44 |  | 18,66 |  |  | горячая вода, природный газ |  |  |  |  |

5.8. Структура отпуска теплоэнергии (по параметрам пара) от электростанций и котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2014 год.

| № п/п | Наименование энергоисточника | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| Всего от ТЭС, в т.ч.: |  | 1802,823 |
| 1 | Астраханская ТЭЦ-2 | 1517,945 |
| 2 | Астраханская ПГУ-235 | 230,771 |
| Всего от котельных, в том числе: |  | 352,533 |
| 1 | Центральная | 21,627 |
| 2 | Городская | 128,464 |
| 3 | Покровская | 18,058 |
| 4 | №1 | 45,707 |
| 5 | №2 | 3,978 |
| 6 | №3 | 1,157 |
| 7 | №5 | 0,469 |
| 8 | №6 | 17,599 |
|  | №7 | 1,185 |
| 9 | №9 | 5,535 |
| 10 | №10 | 22,581 |
| 11 | №12 | 4,387 |
| 12 | №13 | 0,298 |
| 13 | №15 | 8,764 |
| 14 | №16 | 11,854 |
| 15 | №17 | 2,414 |
| 16 | №21 | 4,066 |
| 17 | №22 | 3,101 |
| 18 | №28 | 1,336 |
| 19 | №36 | 2,078 |
| 20 | №47 | 0,139 |
| 21 | №48 | 0,126 |
| 22 | №51 | 15,350 |
| 23 | №52 | 5,979 |
| 24 | №53 | 26,280 |
| 25 | Т-15 | 2,255 |

5.9. Динамика потребления тепловой энергии по муниципальным образованиямза 2010 – 2014 годы.

| Наименование |  | 2010 |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «ЗАТО Знаменск Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал |  | 177,7 |  | 173,59 |  |  | 166,8 |  |  | 166,7 |  |  |  | 162,7 |  |
| Источники тепловой энергии, всего |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| блок-станций |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| котельные, всего, в том числе: |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| муниципальные |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| Прочие источники |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| МО «Икрянинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал |  | 46,289 |  | 49,002 |  |  | 47,892 |  |  | 40,791 |  |  |  | 42,384 |  |
| Источники тепловой энергии, всего |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| блок-станций |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| котельные, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| муниципальные |  | - |  | - |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |
| прочие источники |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| МО «Черноярский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал |  | 51,588 |  | 54,419 |  |  | 49,367 |  |  | 49,986 |  |  |  | 47,609 |  |
| Источники тепловой энергии, всего |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| блок-станций |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| котельные, всего, в том числе: |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| муниципальные |  | 19 |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |
| прочие источники |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| МО «Приволжский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал |  | 8,6 |  | 12,7 |  |  | 15,00 |  |  | 16,27 |  |  |  | 10,63 |  |
| Источники тепловой энергии, всего |  | - |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| блок-станций |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| котельные, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 42 |  |  |  | 43 |  |
| энергокомпаний |  | 14 |  | 34 |  |  | 35 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| муниципальные |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 42 |  |  |  | 43 |  |
| прочие источники |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| МО «Лиманский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал |  | 21,5 |  | 20,4 |  |  | 22,6 |  |  | 35,27 |  |  |  | 34,64 |  |
| Источники тепловой энергии, всего |  | 31 |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| блок-станций |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| котельные, всего, в том числе: |  | 28 |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 31 |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| муниципальные |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |
| прочие источники |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| МО «Красноярский район» |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 48,58 |  | 37,51 |  |  | 30,88 |  |  | 30,54 |  |  |  | 30,54 |  |
| Источники тепловой энергии, всего |  | 37 |  | 37 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| блок-станций |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| котельные, всего, в том числе: |  | 36 |  | 36 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 33 |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| муниципальные |  | 36 |  | 36 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 33 |  |
| прочие источники |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| МО «Наримановский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 42,06 |  | 40,49 |  |  | 32,45 |  |  | 46,04 |  |  |  | 129,36 |  |
| Источники тепловой энергии, всего |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 16 |  |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| блок-станций |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| котельные, всего, в том числе: |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 16 |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| муниципальные |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 16 |  |
| прочие источники |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| МО «Камызякский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 42,06 |  | 40,49 |  |  | 32,45 |  |  | 36,51 |  |  |  | 36,27 |  |
| Источники тепловой энергии, всего |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| блок-станций |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| котельные, всего, в том числе: |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| муниципальные |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |
| прочие источники |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| МО «Харабалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 45,59 |  | 49,37 |  |  | 54,68 |  |  | 49,91 |  |  |  | 51,78 |  |
| Источники тепловой энергии, всего |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| блок-станций |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| котельные, всего, в том числе: |  | 34 |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 51,78 |  |
| энергокомпаний |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| муниципальные |  | 34 |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 51,78 |  |
| прочие источники |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| МО «Ахтубинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | 178,161 |  | 159,211 |  |  | 161,332 |  |  | 165,96 |  |  |  |  | 157,29 |
| Источники тепловой энергии, всего | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| ТЭЦ, всего, в том числе: | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| энергокомпаний | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| блок-станций | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| котельные, всего, в том числе: | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |
| энергокомпаний | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| муниципальные | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |
| прочие источники | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| МО «Енотаевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал | 31,14 |  | 30,98 |  |  | 26,38 |  |  | 28,68 |  |  |  |  | 54,43 |
| Источники тепловой энергии, всего | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |
| ТЭЦ, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергокомпаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блок-станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные, всего, в том числе: | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |
| энергокомпаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |  |  | 13 |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Володарский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал | 30,60 |  | 30,80 |  |  | 30,40 |  |  | 30,40 |  |  | 23,90 |  |  |
| Источники тепловой энергии, всего | 27 |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 33 |  |  |
| ТЭЦ, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергокомпаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блок-станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные, всего, в том числе: | 27 |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 33 |  |  |
| энергокомпаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 33 |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10. Перечень основных потребителей тепловой энергии за 2014 год.

| № | Наименование потребителя, место расположения | Вид деятельности | Годовой объем тепло-потребления, тыс. Гкал | Источник покрытия тепловой нагрузки | Параметры пара | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАУ АО «Спорткомплекс «Звездный», г. Астрахань, ул. Н. Островского, 147 | производство | 20 276,40 | ТЭЦ-2 | - | 5,41 |
| 2 | ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 | образование | 2 485,01 | ТЭЦ-2 | - | 1,22 |
| 3 | ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань, ул. Мечникова, 20 | образование | 2 297,35 | ТЭЦ-2 | - | 1,1 |
| 4 | ГБУ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой», г. Астрахань, ул. Медиков,6 | медицина | 6287,17 | ТЭЦ-2 | - | 2,73 |
| 5 | ГБУЗАО «Областная детская клиническая больница имени Н.Н. Силищевой», г. Астрахань, ул. Татищева, 2а | медицина | 4 065,16 | ТЭЦ-2 | - | 1,76 |
| 6 | ООО «НОА», г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69 | производство | 19 219,25 | ТЭЦ-2 | - | 5,16 |
| 7 | ОАО «АстраханьПассажирТранс», г. Астрахань, ул. Энергетическая, 2 | производство | 3 254,44 | Котельная «Центральная» | - | 1,79 |
| 8 | ОАО «Астраханский станкостроительный завод», г. Астрахань, ул. Латышева, 16а | производство | 11 148,66 | ТЭЦ-2 | - | 5,49 |
| 9 | Автономное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», г. Астрахань, ул. А. Барбюса, 16, литер 1 | культура | 11 570,18 | ТЭЦ-2 | - | 5,67 |
| 10 | ОАО «Федеральная пассажирская компания», г Астрахань, ул. 1- я Гаражная, 7 | транспорт | 8 357,68 | ТЭЦ -2 | - | 3,42 |

5.11. Потребление топлива электростанциями и котельными за 2014год.

| Наименование | Всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | нефте-топливо (мазут) | прочее топливо (котельно-печное) |
| ВСЕГО - годовой расход топлива | 502928,40 | 500895,97 | 58,36 | 104,16 | 0,783 |
| ООО «ЛУКОЙЛ –Астраханьэнерго» -годовой расход топлива, всего, тыс. т.у.т. | 1419,685 | 1418,204 | - | 1,348 | 0,133 |
| Топливо на электрическую энергию, тыс. т.у.т. | 1 103,398 | 1 103,369 | - | 0,029 | - |
| Расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч | 281,986 | - | - | - | - |
| Топливо на тепловую энергию, тыс . т.у.т. | 316,287 | 314,835 | - | 1,319 | 0,133 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | 150,524 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Астраханская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Топливо всего, тыс . т.у.т. | 735,528 | 735,491 | - | 0,037 | - |
| Топливо на электрическую энергию, тыс т.у.т. | 511,825 | 511,796 | - | 0,029 | - |
| Расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч | 333,374 | - | - | - | - |
| Топливо на тепловую энергию, тыс. т.у.т. | 223,703 | 223,696 | - | 0,007 | - |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал | 147,372 | - | - | - | - |
| Астраханская ПГУ-235 |  |  |  |  |  |
| Топливо всего, тыс. т.у.т. | 415,252 | 415,252 | - | - | - |
| Топливо на электрическую энергию, тыс. т.у.т. | 382,285 | 382,285 | - | - | - |
| Расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч | 242,633 | - | - | - | - |
| Топливо на тепловую энергию, тыс. т.у.т. | 32,967 | 32,967 | - | - | - |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал | 142,857 | - | - | - | - |
| Астраханская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| Топливо всего, тыс . т.у.т. | 209,288 | 209,288 | - | - | - |
| Топливо на электрическую энергию, тыс .т.у.т. | 209,288 | 209,288 | - | - | - |
| Расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч | 260,924 | - | - | - | - |
| Топливо на тепловую энергию, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал | - | - | - | - | - |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |
| Топливо, тыс. т.у.т. | 3,941 | 3,941 | - | - | - |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал | 182,216 | - | - | - | - |
| Малые котельные |  |  |  |  |  |
| Топливо, тыс. т.у.т. | 55,676 | 54,232 | - | 1,311 | 0,133 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/ Гкал | 168,255 | - | - | - | - |
| ООО «Газпром энерго», тыс. т.у.т. | 254 719,65 | 254 707,37 | - | 12,28 | - |
| Узловая котельная, тыс. т.у.т | 13 473,56 | 13 461,28 | - | 12,28 | - |
| Пусковая котельная, тыс. т.у.т. | 241 246,09 | 241,246,09 | - | - | - |
| Приволжская дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», тыс. т.у.т. | 10 895,037 | 10 887,5 | 2,3 | 4,8 | 0,6 |
| ОАО «ТЭЦ – Северная», тыс. т.у.т. | 30,898 | 30,898 | - | - | - |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», тыс. т.у.т. | 56 481,0 | 55 889,0 | - |  | - |
| Муниципальные (всего, тыс. т.у.т.) | 179382,128 | 177963 | 56,064 | 85,732 | 0,05 |

5.12. Динамика потребления в топливе  Южным филиалом ООО «Газпром энерго» (млн т.у.т.).

|  | газ |  | Мазут |  | Уголь |  | Прочее |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % |  |
| 2011 | 230,733 | 100 | - | - | - | - | - | - | 230,733 | 100 |  |
| 2012 | 220,77 | 100 | - | - | - | - | - | - | 220,77 | 100 |  |
| 2013 | 209,484 | 100 | - | - | - | - | - | - | 209,484 | 100 |  |
| 2014 | 254,706 | 99,995 | 0,01228 | 0,005 | - | - | - | - | 254,719 | 100 |  |

5.13. Единый топливно-энергетический баланс Астраханской области.

| № п/п |  | Наименование показателей | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный объём внутреннего производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча газа |  | млн куб. м | 11751,3 | 12035,5 | 11834,6 | 10860,6 | 10282,4 |
| 2 | Добыча газового конденсата |  | тыс. тонн | 4094,8 | 4183,9 | 4092,5 | 3742,6 | 3520,7 |
| 3 | Добыча нефти |  | тыс. тонн | 25,19 | 23,04 | 22,06 | 22,54 | 41,1 |
| 4 | Выработка автомобильных бензинов |  | тыс. тонн | 930,9 | 841,5 | 895,9 | 988,6 | 1002,6 |
| 5 | Выработка дизельного топлива |  | тыс. тонн | 849,0 | 662,8 | 784,1 | 756,5 | 764,4 |
| 6 | Выработка топочного мазута |  | тыс. тонн | 369,1 | 295,2 | 347,3 | 351,4 | 329,6 |
| 7 | Выработка сжиженного газа |  | тыс. тонн | 341,4 | 323,6 | 341,7 | 300,1 | 296,9 |
| 8 | Выработка товарного газа |  | млн куб. м | 6240,4 | 6425,7 | 6372,7 | 5784,8 | 5461,1 |
| 9 | Заготовка топливных дров |  | тыс. пл. куб. м | 16,5 | 14,2 | 13,6 | 8,3 | 10,0 |
| 10 | Электроэнергия |  | млн кВт час | 2601,6 | 2612,7 | 3023,2 | 3462,6 | 4209,1 |
| 11 | Тепловая энергия |  | тыс. Гкал | 13023,5 | 13723,72 | 13325,42 | 12528,09 | 12796,51 |
| Суммарный объём внутреннего потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные бензины, всего |  | тыс. тонн | 192,5 | 215,9 | 265,2 | 227,0 | 243,2 |
| 2 | Дизельное топливо |  | тыс. тонн | 62,3 | 62,0 | 65,5 153,2 - с учетом ОАО «РЖД» - РОСЖЕЛДОРСНАБ Астраханского отдела | 76,7 165,5 - с учетом Астраханского отделения ПЖД филиала ОАО «РЖД» | 77,8 167,9 – с учетом Астраханского территориального управления филиала ОАО «РЖД» |
| 3 | Топочный мазут |  | тыс. тонн | 22 | 22,6 | 21,2 | 13,1 | 13,9 |
| 4 | Топливо печное |  | тыс. тонн | 0,5 | 0,4 | 0,12 | 0,05 | 0 |
| 5 | Керосин осветительный |  | тыс. тонн | 0,018 | 0,013 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Природный газ всего, в том числе для бытовых нужд населения |  | млн куб. м | 2020,2 427,4 | 2018,2 452,8 | 2035,4 428,8 | 2011,9 401,6 | 2240,4 441,1 |
| 7 | Сжиженный газ всего, в том числе для бытовых нужд населения |  | тыс. тонн | 43,3 3,0 | 53,2 3,6 | 56,04 2,99 | 38,1 2,97 | 54,8 3,1 |
| 8 | Уголь всего, в том числе для бытовых нужд населения |  | тыс. тонн | 8,3 4,9 | 7,8 4,7 | 9,8 6,7 | 13,1 (с учетом Астраханского отделения ПЖД – филиала ОАО «РЖД» - 6,3) 4,4 | 13,5 (с учетом Астраханского территориального управления филиала ОАО «РЖД» - 6,4) 4,5 |
| 9 | Дрова всего, в том числе для бытовых нужд населения |  | тыс. куб. м | 16,5 14,8 | 14,7 13,8 | 13,2 12,4 | 7,4 7,0 | 10,1 9,0 |
| 10 | Авиационное топливо |  | тыс. тонн | 6,3 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,1 |
| 11 | Электроэнергия |  | млн кВт час | 4202,8 | 4285,3 | 4321,4 | 4213,7 | 3954,8 |
| 12 | Тепловая энергия |  | тыс. Гкал | 11875,2 | 12260,89 | 11946,8 | 11481,42 | 11913,59 |

6. Особенности функционирования и существующие проблемы электроэнергетики энергосистемы Астраханской области

6.1. Наличие отдельных частей энергосистемы, в которых имеются ограничения на технологическое присоединение потребителей к электрической  сети.

«Узкими местами», по которым имеются ограничения на технологическое присоединение потребителей к электрической сети,  являются ПС 110/6 кВ Восточная, ПС 110/10 кВ Кири-Кили, ПС 110/6 кВ Судостроительная, ПС 110/35/6 кВ Трикотажная, ПС 110/10 кВ Красный Яр, ПС 110/10 кВ Черный Яр-2, ПС 35/10 кВ Тишково, ПС 35/10 кВ Марфино, ПС 35/6кВ Началово, ПС 35/6 кВ Октябрьская, ПС 35/6 кВ Трусовская, ПС 35/6 кВ Интернациональная по причине загрузки трансформаторов, превышающей нормативные требования по результатам замеров в режимные дни (приложение 1).

6.2. Наличие «узких мест», связанных с недостатком пропускной способности электрических сетей 35 - 110 кВ для обеспечения передачи мощности в необходимых объемах с указанием ограничивающих элементов.

В энергосистеме Астраханской области отсутствуют «узкие места», связанные с недостатком пропускной способности электрических сетей 35-110 кВ.

6.3. Наличие «узких мест», связанных с отсутствием возможности обеспечения допустимых уровней напряжения.

В энергосистеме Астраханской области отсутствуют «узкие места», связанные с отсутствием возможности обеспечения допустимых уровней напряжения.

7.Основные направления развития электроэнергетики Астраханской     области

За основу прогноза роста спроса на электроэнергию, основных вводов генерирующей мощности и электросетевых объектов 220 кВ приняты материалы Схемы развития ЕЭС России на семилетний период, выполненной ОАО «СО ЕЭС».

Схемы потокораспределения в сети 110 кВ и выше (нормальная схема) указаны в приложении 2.

Схемы потокораспределения сети 110 кВ и выше в ремонтно-аварийных режимах указаны в приложении 3.

Схема энергосистемы Астраханской области с учетом перспективного развития указана в приложении 4.

7.1.Прогноз потребления электрической энергии по территории энергосистемы Астраханской области на  2015-2020 годы (млн кВт*ч).

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (потребление электрической энергии) | 4388 | 4429 | 4448 | 4474 | 4492 | 4496 |
| Рост, % | 0,27 | 0,93 | 0,43 | 0,58 | 0,40 | 0,09 |

7.2.Прогноз потребления мощности по территории энергосистемы Астраханской области на 2015-2020годы (МВт).

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (собственный максимум) | 784 | 787 | 791 | 795 | 796 | 796 |
| Рост, % | -2,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |

8. Прогноз потребления тепловой энергии и топлива на период 2015-2020 годов

8.1.	Прогноз потребления тепловой энергии (МУП города Астрахани «Коммунэнерго»).

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные показатели топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (Гкал): |  |  |  |  |  |  |
| - выработка |  |  |  |  |  |  |
| котельными | 317966 | 317966 | 317966 | 317966 | 317966 | 326723 |
| - полезный отпуск: |  |  |  |  |  |  |
| котельными | 297891 | 297891 | 297891 | 297891 | 297891 | 305839 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |
| - мазут (тыс.тонн) | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| - газ (млн куб.м) | 49,279 | 49,279 | 49,279 | 49,279 | 49,279 | 49,529 |
| - печное топливо (тыс.тонн) |  |  |  |  |  |  |
| - уголь (тыс.тонн) |  |  |  |  |  |  |
| 2.Потребление тепловой энергии в разрезе основных потребителей (Гкал): | 297891 | 297891 | 297891 | 297891 | 297891 | 305839 |
| промышленность | 27135 | 27135 | 27135 | 27135 | 27135 | 27267 |
| транспорт |  |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |
| население | 220946 | 220946 | 220946 | 220946 | 220946 | 226048 |
| коммунально-бытовой сектор | 49810 | 49810 | 49810 | 49810 | 49810 | 52524 |

8.2. Прогноз потребления топлива электростанций и котельных энергосистемы Астраханской области.

| Подразделение | Вид топлива | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ТЭЦ-Северная» | газ | тыс. т.у.т. | 63,253 | 63,253 | 63,253 | 63,253 | 63,253 | 63,253 |
| Знаменская ПГУ-ТЭЦ | газ | тыс. м3 | 97800 | 97800 | 97800 | 97800 | 97800 | 97800 |
| Астраханская ТЭЦ-2 | газ | млн м3 | 706,360 | 706,360 | 706,360 | 706,360 | 706,360 | 706,360 |
|  | мазут | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Астраханская ГРЭС | газ | млн м3 | 180,638 | 179,732 | 170,063 | 170,063 | 170,063 | 170,063 |
| Астраханская ПГУ-235 | газ | млн м3 | 352,441 | 351,502 | 358,459 | 358,459 | 358,459 | 358,459 |
|  | котельное печное | тыс. тонн | 0,695 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Котельные | газ | млн м3 | 42,497 | 42,497 | 42,497 | 42,497 | 42,497 | 42,497 |
| ВСЕГО по ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань энерго» | мазут | тыс. тонн | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
|  | котельное печное | тыс. тонн | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | газ | млн м3 | 1281,936 | 1280,091 | 1277,379 | 1277,379 | 1277,379 | 1277,379 |

8.3. Прогноз потребления топлива  электростанций и котельных

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (млн т.у.т.).

| ООО | Газ |  |  |  |  | Мазут |  |  | Уголь |  |  | Прочее |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | млн т.у.т. |  | % |  |  | млн т.у.т. |  | % | млн т.у.т. | % |  | млн т.у.т. |  |  | % |  | млн т.у.т. |  |  |  | % |
| 2015 | 1,490892 |  | 99,90 |  |  | 0,000484 |  | 0,07 |  |  |  | 0,001082 |  |  | 0,03 |  | 1,492458 |  |  |  | 100 |
| 2016 | 1,4871263 |  | 99,95 |  |  | 0,000484 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000348 |  |  | 0,02 |  | 1,4879585 |  |  |  | 100 |
| 2017 | 1,4855608 |  | 99,94 |  |  | 0,000484 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000348 |  |  | 0,02 |  | 1,486393 |  |  |  | 100 |
| 2018 | 1,4855608 |  | 99,94 |  |  | 0,000484 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000348 |  |  | 0,02 |  | 1,486393 |  |  |  | 100 |
| 2019 | 1,4855608 |  | 99,94 |  |  | 0,000484 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000348 |  |  | 0,02 |  | 1,486393 |  |  |  | 100 |
| 2020 | 1,4855608 |  | 99,94 |  |  | 0,000484 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000348 |  |  | 0,02 |  | 1,486393 |  |  |  | 100 |
| Астраханская ТЭЦ-2 | Газ |  |  |  |  | Мазут |  |  | Уголь |  |  |  |  | Прочее |  |  | Итого |  |  |  |  |
| год | млн т.у.т. |  |  | % |  | млн т.у.т. |  | % | млн т.у.т. |  | % |  |  | млн т.у.т. |  | % | Млн т.у.т. |  | % |  |  |
| 2015 | 0,821497 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.821497 |  | 100 |  |  |
| 2016 | 0,821497 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,821497 |  | 100 |  |  |
| 2017 | 0,821497 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,821497 |  | 100 |  |  |
| 2018 | 0,821497 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,821497 |  | 100 |  |  |
| 2019 | 0,821497 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,821497 |  | 100 |  |  |
| 2020 | 0,821497 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,821497 |  | 100 |  |  |
| Астраханская ГРЭС | Газ |  |  |  |  | Мазут |  |  | Уголь |  |  |  | Прочее |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| год | млн т.у.т. | % |  |  |  | млн т.у.т. |  | % | млн т.у.т. |  | % |  | млн т.у.т. |  |  | % | млн т.у.т. |  | % |  |  |
| 2015 | 0,210082 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,210082 |  | 100 |  |  |
| 2016 | 0,209028 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,209028 |  | 100 |  |  |
| 2017 | 0,197783 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,197783 |  | 100 |  |  |
| 2018 | 0,197783 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,197783 |  | 100 |  |  |
| 2019 | 0,197783 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,197783 |  | 100 |  |  |
| 2020 | 0,197783 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,197783 |  | 100 |  |  |
| Астраханская ПГУ-235 | Газ |  |  |  |  |  | Мазут |  | Уголь |  |  |  | Прочее |  |  |  |  | Итого |  |  |  |
| год | млн т.у.т. |  |  |  | % |  | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % |  |  | млн т.у.т. |  |  | % |  | млн т.у.т. |  | % |  |
| 2015 | 0,410911 |  |  |  | 99,75 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001023 |  |  | 0,25 |  | 0,411934 |  | 100 |  |
| 2016 | 0,407177 |  |  |  | 99,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000288 |  |  | 0,07 |  | 0,407465 |  | 100 |  |
| 2017 | 0,416856 |  |  |  | 99,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000288 |  |  | 0,07 |  | 0,417144 |  | 100 |  |
| 2018 | 0,416856 |  |  |  | 99,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000288 |  |  | 0,07 |  | 0,417144 |  | 100 |  |
| 2019 | 0,416856 |  |  |  | 99,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000288 |  |  | 0,07 |  | 0,417144 |  | 100 |  |
| 2020 | 0,416856 |  |  |  | 99,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000288 |  |  | 0,07 |  | 0,417144 |  | 100 |  |
| Котельная «Центральная» | Газ |  |  |  |  |  | Мазут |  | Уголь |  |  |  | Прочее |  |  |  |  | Итого |  |  |  |
| год | млн т.у.т. |  |  |  | % |  | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. |  | % |  | млн т.у.т. |  |  | % |  | млн т.у.т. |  |  | % |
| 2015 | 0,003271 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00327133 |  |  | 100 |
| 2016 | 0,003271 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00327133 |  |  | 100 |
| 2017 | 0,003271 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00327133 |  |  | 100 |
| 2018 | 0,003271 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00327133 |  |  | 100 |
| 2019 | 0,003271 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00327133 |  |  | 100 |
| 2020 | 0,003271 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00327133 |  |  | 100 |
| Малые котельные | Газ |  |  |  |  |  | Мазут |  | Уголь |  |  |  | Прочее |  |  |  |  | Итого |  |  |  |
| год | млн т.у.т. |  |  |  | % |  | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. |  | % |  | млн т.у.т. |  |  | % |  | млн т.у.т. |  |  | % |
| 2015 | 0,046153 |  |  |  | 98,84 |  | 0,000484 | 1,04 |  |  |  |  | 0,00006 |  |  | 0,13 |  | 0,046697 |  |  | 100 |
| 2016 | 0,046153 |  |  |  | 98,84 |  | 0,000484 | 1,04 |  |  |  |  | 0,00006 |  |  | 0,13 |  | 0,046697 |  |  | 100 |
| 2017 | 0,046153 |  |  |  | 98,84 |  | 0,000484 | 1,04 |  |  |  |  | 0,00006 |  |  | 0,13 |  | 0,046697 |  |  | 100 |
| 2018 | 0,046153 |  |  |  | 98,84 |  | 0,000484 | 1,04 |  |  |  |  | 0,00006 |  |  | 0,13 |  | 0,046697 |  |  | 100 |
| 2019 | 0,046153 |  |  |  | 98,84 |  | 0,000484 | 1,04 |  |  |  |  | 0,00006 |  |  | 0,13 |  | 0,046697 |  |  | 100 |
| 2020 | 0,046153 |  |  |  | 98,84 |  | 0,000484 | 1,04 |  |  |  |  | 0,00006 |  |  | 0,13 |  | 0,046697 |  |  | 100 |

8.4. Прогноз потребления топлива Астраханского участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (млн т.у.т.).

|  | Газ |  | Мазут |  | Уголь |  | Прочее |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. |
| 2015 | 8,299 | - | 0,005 | - | 0,003 | - | 0,0006 | - | 8,307 | - |
| 2016 | 8,299 | - | 0,005 | - | 0,003 | - | 0,0006 | - | 8,307 | - |
| 2017 | 8,299 | - | 0,005 | - | 0,003 | - | 0,0006 | - | 8,307 | - |
| 2018 | 8,299 | - | 0,005 | - | 0,003 | - | 0,0006 | - | 8,307 | - |
| 2019 | 8,299 | - | 0,005 | - | 0,003 | - | 0,0006 | - | 8,307 | - |
| 2020 | 8,299 | - | 0,005 | - | 0,003 | - | 0,0006 | - | 8,307 | - |

8.5. Прогноз потребления топлива Южного филиала ООО «Газпром энерго» (млн т.у.т.).

|  | Газ |  | Мазут |  |  | Уголь |  | Прочее |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % |  | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. |
| 2015 | 225,0 | 100 | - | - | - |  | - | - | - | 225,0 | 100 |
| 2016 | 225,0 | 100 | - | - | - |  | - | - | - | 225,0 | 100 |
| 2017 | 225,0 | 100 | - | - | - |  | - | - | - | 225,0 | 100 |
| 2018 | 225,0 | 100 | - | - | - |  | - | - | - | 225,0 | 100 |
| 2019 | 225,0 | 100 | - | - | - |  | - | - | - | 225,0 | 100 |
| 2020 | 225,0 | 100 | - | - | - |  | - | - | - | 225,0 | 100 |

8.6. Прогноз потребления топлива  котельных МУП г. Астрахани

«Коммунэнерго» (млн т.у.т.).

| Год | Газ |  | Мазут |  | Уголь |  | Прочее |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % | млн т.у.т. | % |
| 2015 | 55,636 |  | 0,547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 55,636 |  | 0,547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 55,636 |  | 0,547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 55,636 |  | 0,547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 55,636 |  | 0,547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 55,636 |  | 0,547 |  |  |  |  |  |  |  |

8.7. Прогноз потребления тепловой энергии.

Прогноз теплопотребления  по централизованной зоне теплоснабжения

| Потребление тепловой энергии потребителями, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз | ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | ОАО «ТЭЦ-Северная» | Всего |
| 2015 | 1519469,21 | 299476 | 114770 | 1931375,21 |
| 2016 | 1519469,21 | 305839 | 114770 | 1931375,21 |
| 2017 | 1519469,21 | 305839 | 114770 | 1931375,21 |
| 2018 | 1519469,21 | 305839 | 114770 | 1931375,21 |
| 2019 | 1519469,21 | 305839 | 114770 | 1931375,21 |
| 2020 | 1519469,21 | 305839 | 114770 | 1931375,21 |
| Итого | 91168125,26 | 1782816 | 688620 | 93636561,26 |

8.8. Прогноз производства (отпуска) тепловой энергии от электростанций и котельных (тыс. Гкал)

| № п/п | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ЛУКОЙЛ –Астраханьэнерго» | 1995,286 | 1995,286 | 1952,667 | 1952,667 | 1952,667 | 1952,667 |
| 1.1 | Астраханская ТЭЦ -2 | 1483,521 | 1483,521 | 1449,581 | 1449,581 | 1449,581 | 1449,581 |
| 1.2 | Астраханская ГРЭС | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Астраханская ПГУ-235 | 176,1358 | 176,1358 | 167,4567 | 167,4567 | 167,4567 | 167,4567 |
| 1.4 | Котельные: | 281,8839 | 281,8839 | 281,8839 | 281,8839 | 281,8839 | 281,8839 |
| 1.5 | Котельная «Центральная» | 53,74521 | 53,74521 | 53,74521 | 53,74521 | 53,74521 | 53,74521 |
| 1.6 | Малые котельные | 281,8839 | 281,8839 | 281,8839 | 281,8839 | 281,8839 | 281,8839 |
| 2 | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 358,048 | 358,048 | 358,048 | 358,048 | 358,048 | 358,048 |
| 3 | Южный филиал ООО «Газпром энерго» | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| 4 | ОАО «ТЭЦ – Северная» | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 |
| 5 | Астраханский участок Приволжской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 6 | Муниципальные образования (всего) | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 |
|  | всего | 5036,25 | 5036,25 | 5036,25 | 5036,25 | 5036,25 | 5036,25 |

8.9. Прогноз развития теплового хозяйства Астраханской области.

Описание развития схемы теплоснабжения г. Астрахани до 2020 года

В настоящее время тепловые мощности в области сконцентрированы на 390 отопительных котельных суммарной мощностью 2 412,2 Гкал/час и на трех электростанциях – Астраханской ПГУ-235, Астраханской ТЭЦ-2, ОАО «ТЭЦ-Северная».

Развитие теплового хозяйства Астраханской области в основном планируется за счет тепловых сетей города Астрахани, где намечается массовое строительство жилья, как отдельных многоквартирных домов, так и микрорайонов. К застройке планируется микрорайон Началовский, улицы Плещеева, Бакинская, Бехтерева, Набережная реки Царев, Кирова, Моздокская, переулок Березовский и другие.

В основном снабжение теплом планируемого к строительству жилья в городе Астрахани предполагается осуществлять от централизованных теплоисточников.

Некоторые котельные города Астрахани планируется закрыть с переводом снабжения теплом их потребителей на сети Астраханской ТЭЦ-2. Переход на централизованное теплоснабжение от Астраханской ТЭЦ-2 взамен квартальных котельных предусматривается отдельными планами мероприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Планируется закрыть и вывести из эксплуатации старую электростанцию ОАО «ТЭЦ-Северная».

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области на перспективу до 2020 года  предусмотрено использование электроэнергии на электроотопление на следующих объектах:

- Перевод на электроснабжение многоквартирных домов по ул. Молодежная и Мира с. Сасыколи Харабалинского района, стоимость строительства – 1,54 млн рублей.

- Перевод на электроснабжение котельной школы, с. Вольное Харабалинского района, стоимость строительства – 2,37 млн рублей.

- Перевод на электроснабжение котельной школы с. Михайловка Харабалинского района, стоимость строительства – 1,54 млн рублей.

Предусмотрена реализация следующих мероприятий: «Строительство котельной «Табола», г. Камызяк, Астраханская область» и «Строительство объединенной котельной микрорайона Южный в г. Камызяке Астраханской области» с целью ликвидации двух нерентабельных котельных «Чебурашка» и «Коммунар».

В 2014 году продолжилась реализация намеченных мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города Камызяка. Завершено строительство 4 блочных котельных для объектов социальной сферы Камызякского района (школ в селах Хмелевка, Парыгино, Затон, Лебяжье), а так же завершены работы по строительству котельной «Табола» в городе Камызяке, котельной «Южная».

По состоянию на 01.01.2015 продолжена работа по разработке и актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований.

Схемы теплоснабжения разрабатывают 24 муниципальных образования. На сегодняшний день утверждено 20 схем теплоснабжения населенных пунктов с численностью населения до 500 тыс. человек. Схема теплоснабжения города Астрахани разработана и находится на утверждении в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатывают 149 муниципальных образований. Утверждено 98 схем.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области постоянно ведется активная работа с муниципальными образованиями, направленная на ускорение решения данного вопроса. Все схемы находятся в стадии разработки.

8.10. Перечень планируемых новых (реконструкция) источников теплоснабжения (ТЭЦ и крупных котельных) в Астраханской области

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельной №6 с увеличением тепловой мощности и закрытие котельной№10 |  |  | + |  |  |  |
| 2. | Реконструкция котельной №3 |  |  | + |  |  |  |
| 3. | Реконструкция котельной №5 |  | + |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция котельной №36 с установкой блочной котельной и переводом на сжигание природного газа | + |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция котельной №47с установкой блочной котельной |  | + |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция котельной №48 |  | + |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция котельной № 28 с установкой блочной котельной |  | + |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция котельной №12 по ул. Безжонова с монтажом блочной котельной,реконструкция тепловой сети от котельной №12 к потребителям котельных №9,52 и их закрытие |  |  | + |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной №16с установкой блочной ко- тельной |  | + |  |  |  |  |
| 10. | Котельная «Покровская». Установка горелочных устройств на два котла ДКВР4/13 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Закрытие котельной №13 с оборудованием у потребителей индивидуального отопления на природном газе |  | + |  |  |  |  |
| 12. | Техперевооружение АТЭЦ-2 с переводом тепловой нагрузки с котельных № 1,17, 53, Городской Центральной котельной на Астраханскую ТЭЦ-2 |  |  |  | + |  |  |
| 13. | Знаменская ПГУ-ТЭЦ | + |  |  |  |  |  |

8.11. Перечень новых объектов теплосетевого хозяйства  на 2015-2020 годы

| №п/п | Наименование объекта | Год ввода | Присоединяемая тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность, км |  | Обоснование необходимости строительства |  | Тепловой источник (наименование ТЭЦ, котельной) |  | Место расположения |  | Стоимость строительства (или удельные капиталовложения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Блочно-модульная котельная (далее –БМК) (на территории Узловой котельной Южного филиала ООО «Газпром энерго») | 2015 | 31,136 |  | 0 |  | Снижение затрат на эксплуатацию Узловой котельной, уменьшение расхода топлива на отпуск тепловой энергии, сокращение собственных нужд на выработку тепловой энергии |  | БМК, территория Узловой котельной |  | Астраханская область, Красноярский район, п. Аксарайский, территория Узловой котельной Южного филиала ООО «Газпром энерго» |  | Будет определена после разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) |
| 22. | Блочно-модульная котельная (на территории административно-блочного корпуса Южного филиала ООО «Газпром энерго» (далее – АБК ЮФ) | 2015 | 4,98 |  | 0 |  | Снижение затрат на эксплуатацию Узловой котельной, уменьшение расхода топлива на отпуск тепловой энергии, сокращение собственных нужд на выработку тепловой энергии |  | БМК, территория АБК ЮФ |  | Астраханская область, Красноярский район, п. Аксарайский, территория АБК ЮФ |  | Будет определена после разработки ПСД |
| 3. | Тепловая сеть по ул. Плещеева города Астрахани, Ду 200 мм | 2015 | 18,4 |  | 1,0 |  | Подключение нового микрорайона |  | ТЭЦ-2 |  | г. Астрахань, ул. Ахшарумова/ Бакинская/Волж- ская/Мусы Джалиля |  | 56 351 |

8.12. Перечень новых объектов теплосетевого хозяйства на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода | Присоединяемая тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность, км | Обоснование необходимости строительства | Тепловой источник (наименование ТЭЦ, котельной) | Место расположения | Стоимость строительства (или удельные капиталовложения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом по ул. Балаковская г. Астрахани | 2015 | 0,87 | по ПСД | жилые дома | котельная №Т-1 | г. Астрахань | по ПСД |
| 2 | Жилой комплекс, 207 квартир в г. Астрахани | 2015 | 1,618 | по ПСД | жилые дома | котельная №Т-1 | г. Астрахань | по ПСД |
| 3 | Западный-2 (участок №3), г. Астрахань | До 2020 | 2,54 | по ПСД | жилые дома | котельная №Т-1 | г. Астрахань | по ПСД |
| 4 | Жилые дома по ул.3-я Керченская г. Астрахани | До 2020 | 1,474845 | по ПСД | жилые дома | котельная №Т-1 | г. Астрахань | по ПСД |
| 5 | Жилые дома по ул. Молдавская г. Астрахани | До 2020 | 1,274845 | по ПСД | жилые дома | котельная №Т-1 | г. Астрахань | по ПСД |
| 6 | Бывший профилакторий "Дельта",г. Астрахань, ул.Гомельская, 11 | До 2020 | 0,5 | по ПСД | ИП | котельная №Т-9 | г. Астрахань | по ПСД |
| 7 | 4-секционный жилой дом в мкрн «Западный-2» | До 2020 | 0,63874 | по ПСД | жилые дома | котельная №Т-1 | г. Астрахань | по ПСД |
| 8 | Итого: |  | 8,906 |  |  |  |  |  |

9. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации

генерирующих мощностей

9.1. Планируемые вводы электрических станций.

| № п/п | Наименование объекта | Вводимая мощность | Год ввода | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство Знаменской ПГУ-ТЭЦ (ЗАО «ГК-4») | 44 МВт | 2015 | Проект СиПР ЕЭС России на 2015-2021 годы. Договор технологического присоединения (далее - договор ТП) от 21.08.2009№ГК/2-ТП |
| 2. | Строительство солнечной электростанции «Резиновая» (ООО «МРЦ Энергохолдинг») | 15 МВт | 2015 | Проект СиПР ЕЭС России на 2015-2021годы. Договор ТП от 03.06.2014 №23105-14-00161013-5 |
| 3. | Строительство солнечной электростанции «Володаровка» (ООО «МРЦ Энергохолдинг») | 15 МВт | 2015 | Проект СиПР ЕЭС России на 2015-2021годы. Договор ТП от 03.06.2014 №23110-14-00161107-5 |
| 4. | Строительство солнечной электростанции «Промстройматериалы» (ООО «МРЦ Энергохолдинг») | 15 МВт | 2015 | Проект СиПР ЕЭС России на 2015-2021годы |
| 5. | Строительство солнечной электростанции «Енотаевка» (ООО «МРЦ Энергохолдинг») | 15 МВт | 2015 | Проект СиПР ЕЭС России на 2015-2021годы |
| 6. | Строительство солнечной электростанции «Заводская» (ООО «КомплексИндустрия») | 15 МВт | 2015 | Проект СиПР ЕЭС России на 2015-2021годы |
| 7. | Строительство солнечной электростанции «Володаровка» (ООО «КомплексИндустрия») | 15 МВт | 2015 | Проект СиПР ЕЭС России на 2015-2021годы |
| 8. | Строительство ветровой электростанции «Фунтово» (ООО «КомплексИндустрия») | 15 МВт | 2017 | Проект СиПР ЕЭС России на 2015-2021годы |
| 9. | Строительство ветровой электростанции «Аксарайская» (ООО «КомплексИндустрия») | 15 МВт | 2016 | Проект СиПР ЕЭС России на 2015-2021годы |

9.2. Планируемые выводы из эксплуатации генерирующего оборудования в Астраханской энергосистеме.

Планируетсявывод из эксплуатации старой части электростанции ОАО «ТЭЦ-Северная» мощностью 12 МВт с использованием генераторов №1 и 2 1962 и 1963 годов ввода в эксплуатацию.

10. Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности

10.1. 	Перспективный баланс электроэнергии  по территории энергосистемы Астраханской области на 2016-2020 годы (млн кВт*ч).

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (потребление электрической энергии) | 4388 | 4429 | 4448 | 4474 | 4492 | 4496 |
| Покрытие (производство электрической энергии) | 4531 | 4357 | 4615 | 4085 | 4095 | 4117 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэлектростанции (ТЭС) | 4369 | 4165 | 4393 | 3863 | 3873 | 3895 |
| Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) | 162 | 192 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Сальдо перетоков электрической энергии | -143 | 72 | -167 | 389 | 397 | 379 |

10.2. Региональная структура перспективных балансов мощности энергосистемы Астраханской области на 2015-2020 годы (МВт).

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (собственный максимум) | 784 | 787 | 791 | 795 | 796 | 796 |
| Покрытие (установленная мощность) | 878 | 893 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 |
| ВИЭ | 90 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 |

10.3. Баланс мощности  по территории энергосистемы Астраханской областина 2015-2020 годы (МВт).

| Астраханская энергосистема | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность всего | 878 | 893 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Астраханская ТЭЦ-2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Астраханская ГРЭС | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Астраханская ПГУ-235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Знаменская ПГУ-ТЭЦ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Объекты ВИЭ | 90 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ввод мощности всего | 134 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ГТУ-ТЭЦ в г.Знаменске | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты ВИЭ | 90 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности (демонтаж/перемаркировка) всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ограничения мощности всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность всего | 878 | 893 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Астраханская ТЭЦ-2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Астраханская ГРЭС | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Астраханская ПГУ-235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Знаменская ПГУ-ТЭЦ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Объекты ВИЭ | 90 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нагрузка всего | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Астраханская ТЭЦ-2 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Астраханская ГРЭС | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Астраханская ПГУ-235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Знаменская ПГУ-ТЭЦ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ТЭЦ Северная | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объекты ВИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление мощности по территории энергосистемы Астраханской области | 784 | 787 | 791 | 795 | 796 | 796 |
| Прирост (%) | -2,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| Сальдо перетоков | -59 | -62 | -66 | -70 | -71 | -71 |

11. Предложения по развитию электроэнергетической системы Астраханской области

| № п/п | Необходимые мероприятия по объектам электроэнергетики (с указанием технических характеристик) | Новое строительство/ реконструкция/ демонтаж | Необходимые сроки реализации | Ответственные исполнители (субъекты электроэнергетики) | Документы, обосновывающие необходимость включения | Обоснование необходимости реализации мероприятий и возможные риски в отсутствии их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка БСК на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Харабали (26 МВА) | Реконструкция | 2015 | МЭС ЦентраОАО «ФСК ЕЭС» | Мероприятие включено в утвержденную инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» 2015-2019годов на 2015 год/ Проект СиПР ЕЭС 2015-2021годов на 2015г. | В период летнего максимума потребления при отключении ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками (ВЛ 110кВ 704) или ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка (ВЛ 110кВ 419) в схеме ремонта АТ-3 на ПС 220 кВ Харабали имеет место снижение напряжения ниже аварийно допустимого значения на ПС 110 кВ транзитов ПС 220 кВ Владимировка - ПС 220 кВ Харабали или ПС 220 кВ Харабали - ПС 110 кВ Бузанская |

12. Перечень реализуемых и перспективных проектов развития электроэнергетической системы Астраханской области напряжением 110 кВ и ниже на период до 2020 года

Реализуемый проект:

- строительство газотурбинной электростанции в ЗАТО Знаменск Астраханской области.

12.1. Планируемые вводы крупных потребителей.

| № | Объект | Максимальная мощность, МВт | Год ввода | Источник информации | Точки присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ А-НПС-5А | 19,5 | 2015 | Договор ТП от 21.04.2010№22-2010-22/ТП-М1 | ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Нефтепровод, ответвление от ВЛ 110 кВ Лиман-Зензели-2 |
| 2 | ПС 110 кВ ГПП-3 (II очередь) | 29 | 2015 | Договор ТП от 17.06.2008№22-2008-36/ТП-М1 | ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Газовая |
| 3 | Аэродром «Приволжский» | 16 | 2015-2016 | Договор ТП от 01.07.2014№18-2014 | РУ-10 кВ ПС Аэродромная (проектируемая) |

12.2. Предложения по развитию сети 35-110 кВ на период до 2020 года предусматривают реконструкцию и новое строительство следующих объектов*:

| № | Наименование объекта | Характеристика объекта (МВА, км) | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов | 2х40,0 МВА | 2019 – 40 МВА 2020 – 40 МВА |
| 2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов | 2х10,0 МВА | 2019 – 10 МВА 2020 – 10 МВА |
| 3 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | 26,6 км | 2018-18,1 км 2019-8,5 км |
| 4 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия (№121) и от ВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ Аэродромная | 21,74 | 2016 |
| * Перечень объектов и сроки ввода могут быть скорректированы по итогам принятия тарифно-балансовых решений. |  |  |  |

Сроки реконструкции ПС 110/6 кВ Судостроительная, ПС 110/35/6 кВ Трикотажная, ПС 110/10 кВ Красный Яр, ПС 110/10 кВ Черный Яр-2, ПС 35/10 кВ Тишково, ПС 35/10 кВ Марфино, ПС 35/6 кВ Трусовская, ПС 35/6 кВ Интернациональная с заменой трансформаторов будут определены по итогам принятия тарифно-балансовых решений.

Развитие распределительных электрических сетей 6-10 кВ предусматривает новое строительство и реконструкцию существующих объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, разукрупнение сетей, отходящих от центров питания, а также поэтапный перевод с напряжения 6 кВ на 10 кВ.

Оценка плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»:

|  | 2013 (факт) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электроэнергии | 0,0641 | 0,1546 | 0,1523 | 0,15 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальных сетевых организаций | 0,8989 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 |

13.Сводные данные по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ на период 2016-2020годов

| Астраханская энергосистема | 2016г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2016 - 2020 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МВАр | км | МВА | МВАр | км | МВА | МВАр | км | МВА | МВАр | км | МВА | МВАр | км | МВА | МВАр | км | МВА |
| 110 кВ |  | 21,74 |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  | 8,5 | 40 |  |  | 40 |  | 48,34 | 80 |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |

14. Предложения по развитию генерирующих мощностей в Астраханской области

С целью увеличения установленной электрической мощности энергосистемы области и повышения надежности электроснабжения потребителей в проект схемы и программы развития ЕЭС России на 2015-2021годы включены генерирующие объекты, а такжеимеются намерения о строительстве следующих объектов генерации:

14.1. ОАО «Газпром» намерено осуществить строительство ТЭЦ на территории ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астраханская ПГУ-ТЭЦ) суммарной электрической мощностью около 147 МВт. Схема выдачи мощности Астраханской ПГУ-ТЭЦ проходит процедуру согласования. Планируемый срок ввода электростанции – 2016 год. По предварительной информации, работа электростанции планируется в режиме когенерации.

Строительство собственной электростанции ОАО «Газпром» позволит повысить надежность электроснабжения Астраханского газоперерабатывающего завода (далее – АГПЗ).

Особенностью строительства ТЭЦ АГПЗ является целенаправленность современной ТЭЦ на электроснабжение конкретного электрического приемника (Астраханского газоперерабатывающего завода).

14.2.Строительство ветроэлектростанций:

- ВЭС «Тинаки» (ООО «СовиТекРус») 200 МВт – с 2020года;

- ВЭС «Промысловка» (ООО «СовиТекРус») 150 МВт – с 2020года;

- «Фунтово» и «Аксарайская» по 15 МВт – на период до 2020 года.

14.3. Строительство солнечной электростанции в Наримановском, Володарском, Енотаевском и Приволжском районах мощностью по 15 МВт на период  2015 – 2020 годов.

14.4. Мощность солнечных электростанций для реализации электроэнергии на розничном рынке может составить величину около 21 МВт.

Предварительно имеется письмо ГК «Энергия солнца» от 26.03.2015 №20-Т/2015  о возможности строительства солнечных электростанций малой мощности:

- от ПС 110/10 кВ Фунтово – 4,8 МВт;

- от ПС 110/35/10 кВ Володаровка – 4,8 МВт;

- от ПС 110/6 кВ Окрасочная – 4,8 МВт;

- от ПС 110/6 кВ Вододелитель – менее 4,8 МВт;

- от ПС 110/10-6 кВ Резиновая – 4,8 МВт;

- от ПС 110/10 кВ Промстройматериалы – 4,8 МВт;

- от ПС 110/10 кВ Заводская – менее 4,8 МВт;

- от КТП 10/0,4 кВ Котельная – менее 1,2 МВт.

Включение в Программу развития электростанций с использованием ВИЭ для реализации электроэнергии на розничном рынке электрической энергии и мощности будет осуществлено на основе конкурса.

Приложение 1

к схеме и программе

развития электроэнергетики

Астраханской области

на 2016-2020 годы

Центры питания:

| № п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения, кВ | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Профицит/дефицит мощности по результатам контрольных замеров максимума нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 |  |  |
|  |  |  | МВА |  |  | Sмакс, МВА | S загр. МВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | ПС 110/6 кВ Восточная | 110/6 | 31 | 16 | 15 | 16 | -0,25 |
| 2 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 19,7 | -2,9 |
| 3 | ПС 110/6 кВ Судостроительная | 110/6 | 50 | 25 | 25 | 27,5 | -1,25 |
| 4 | ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 56,60 | -14,6 |
| 5 | ПС 110/10 кВ Красный Яр | 110/10 | 20 | 10 | 10 | 11,2 | -0,7 |
| 6 | ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | 110/10 | 12,6 | 6,3 | 6,3 | 8,9 | -2,285 |
| 7 | ПС 35/10 кВ Тишково | 35/10 | 5,6 | 1,6 | 4 | 2,5 | -0,82 |
| 8 | ПС 35/10 кВ Марфино | 35/10 | 6,5 | 2,5 | 4 | 3,1 | -0,475 |
| 9 | ПС 35/6 кВ Началово | 35/6 | 13,8 | 6,3 | 7,5 | 7,4 | -0,785 |
| 10 | ПС 35/6 кВ Октябрьская | 35/6 | 12,6 | 6,3 | 6,3 | 11,1 | -4,485 |
| 11 | ПС 35/6 кВ Трусовская | 35/6 | 32,5 | 12,5 | 20 | 18,8 | -5,675 |
| 12 | ПС 35/6 кВ Интернациональная | 35/6 кВ | 9,6 | 5,6 | 4 | 4,4 | -0,2 |

## Приложение 2

к схеме и программе развития электроэнергетики

Астраханской области на 2016-2020 годы

Схема потокораспределения в сети 110 кВ и выше в режиме зимних максимальных нагрузок 2016 года. Нормальная схема. Лист 1

Схема потокораспределения в сети 110 кВ и выше в режиме зимних максимальных нагрузок 2016 года. Нормальная схема. Лист 2 (продолжение)

Схема потокораспределения в сети 110 кВ и выше в режиме летних максимальных нагрузок 2016 года. Нормальная схема. Лист 1

Схема потокораспределения в сети 110 кВ и выше в режиме летних максимальных нагрузок 2016 года. Нормальная схема. Лист (продолжение)

## Приложение 3

к схеме и программе развития электроэнергетики

Астраханской области на 2016-2020 годы

Схема потокораспределения в сети 110 кВ и выше в режиме летних максимальных нагрузок 2016 года. Ремонт АТ-3 на ПС 220 кВ Харабали, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Бузанская-Сеитовка (ВЛ 110 кВ 419). Выхода параметров электроэнергетического режима из области допустимых значений не наблюдается.

Схема потокораспределения в сети 110 кВ и выше в режиме летних максимальных нагрузок 2016 года. Ремонт АТ-3 на ПС 220 кВ Харабали, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704). Выхода параметров электроэнергетического режима из области допустимых значений не наблюдается.

Верно: